## Пристап
Анализа на стари светилки – верзија 5 (LED моќност според табелата на моќности)
Цел: бројот на стари (несменети) светилки. Бројот 1.500 е само репер.
Зошто нова верзија
Во Староец (29 LED + 26 стари, избројани) потрошувачката е двојно поголема од тоа што би го трошеле светилките според пописот.
Се објаснува ако околу 21 од 29 LED се 64,5 W наместо 25,9 W: LED се вградувани „што имало“, а не според пописот.
Претпоставки
Бројот на LED по место е како во пописот (6.500); моќноста се менува со замени во табелата 12,1 / 20,9 / 25,9 / 32,1 / 64,5 W.
Села: дел p од LED се 64,5 W (p < 0: дел се за еден степен послаби). Град: дел q од светилките од 64,5 W се 32,1 W.
Стари светилки 10 W, 80 % активни; загуби 10 %; астрономски часовник; украсување 15.12–15.01 на 12 броила во градот.
Измерена моќност по место = медијана на месечните kWh ÷ ноќни часови (неправилните читања не влијаат).
Удел p по поранешна општина: таков што бројот на стари да одговара на вашата проценка (Зајас 10 %, Осломеј 10 %, Кичево 20 %, Другово 40 %, Вранештица 70 %).
Град: q = 35% (околу 161 од 455 светилки од 64,5 W се 32,1 W), за градот да има 550 стари.
Селата без LED (Раштани, Душегубица, Орланци ...) не зависат од LED: бројот се добива директно.
Резултат
Вкупно стари светилки: 2.144 (репер 1.500; v4 со пописот: 5.048).
Вградена LED моќност: 257.2 kW наместо 183.7 kW според пописот.
Ниво на точност
Сметките ја покажуваат само вкупната моќност по мерно место: LED и стари не можат да се разделат само од нив.
Затоа вкупниот број по поранешна општина го следи вашата проценка; анализата ја дава распределбата по место, најмалиот можен број и проверки.
Проверки: контролните села (лист „Контролни села“), независна пресметка со удел од Староец и сценарија (лист „Сценарија“).

## Контролни села
Место | LED избројани | Стари избројани | LED попис | Измерено kW | LED kW (попис) | Потребно LED kW | LED од 64,5 W | Заклучок | v4: стари | v5: стари
Староец | 29 | 26 | 33 | 1.775 | 0.751 | 1.567 | 21 | Се објаснува: 21 од 29 LED се 64,5 W | 115 | 10
Видрани | 7 | 23 | 7 | 1.161 | 0.181 | 0.977 |  | Не се објаснува ни ако сите 7 LED се 64,5 W (недостасуваат 0.53 kW) | 122 | 89

## По општина
Поранешна општина | LED | LED kW (попис) | LED kW (v5) | Удел замени p | Ваша проценка (удел) | Ваша проценка (стари) | v4: стари | v5: стари | v5: удел стари | од тоа села без LED | Забелешка
Кичево | 2989 | 92.2 | 95.1 | 100% | 20% | 747 | 364 | 838 | 21.9% | 181 | под најмалиот можен број
Другово | 432 | 11.2 | 27.9 | 100% | 40% | 288 | 1789 | 612 | 58.6% | 138 | под најмалиот можен број
Осломеј | 1354 | 34.2 | 63.6 | 55.4% | 10% | 150 | 656 | 150 | 10% | 0
Вранештица | 159 | 4.1 | 8.2 | 66% | 70% | 371 | 692 | 370 | 69.9% | 323
Зајас | 1566 | 41.9 | 62.4 | 34.8% | 10% | 174 | 1547 | 174 | 10% | 0
Вкупно | 6500 | 183.7 | 257.2 |  |  | 1731 | 5048 | 2144 | 24.8% | 642

## По место
Поранешна општина | Населено место | LED | LED kW (попис) | LED kW (v5) | Измерено kW (медијана) | Измерено kW (годишно) | Месеци | v4: стари | v5: стари | Најмалку стари (сите LED 64,5 W) | Забелешка
Кичево | Кичево (град) | 2772 | 86.33 | 81.12 | 85.52 | 86.23 | 12 | -101 | 550 |  | LED трошат повеќе од измереното – послаби или помалку LED
Кичево | Трапчин Дол | 90 | 2.62 | 5.8 | 2.97 | 2.99 | 12 | 44 | 0 | 0
Кичево | Мамудовци | 59 | 1.53 | 3.81 | 1.96 | 1.93 | 12 | 54 | 0 | 0
Кичево | Раштани | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.46 | 12 | 181 | 181 | 181 | само стари светилки
Кичево | Лазаровци | 20 | 0.52 | 1.29 | 1.4 | 1.39 | 12 | 110 | 14 | 14 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Кичево | Кнежино | 8 | 0.21 | 0.52 | 1.26 | 1.26 | 12 | 132 | 93 | 93 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Кичево | Осој | 40 | 1.04 | 2.58 | 0.59 | 0.56 | 12 | -56 | 0 | 0 | LED трошат повеќе од измереното – послаби или помалку LED
Другово | Другово | 126 | 3.26 | 8.13 | 4.58 | 4.65 | 12 | 164 | 0 | 0
Другово | Белица | 38 | 0.98 | 2.45 | 2.55 | 2.59 | 12 | 196 | 13 | 13 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Србјани | 39 | 1.01 | 2.52 | 1.32 | 2.06 | 11 | 39 | 0 | 0
Другово | Манастирско Доленци | 16 | 0.41 | 1.03 | 1.77 | 1.68 | 12 | 170 | 93 | 93 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Добреноец | 18 | 0.47 | 1.16 | 1.63 | 1.65 | 12 | 145 | 58 | 58 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Цер | 18 | 0.47 | 1.16 | 1.42 | 1.4 | 12 | 119 | 32 | 32 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Видрани | 7 | 0.18 | 0.45 | 1.16 | 1.31 | 12 | 122 | 89 | 89 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Душегубица | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1.05 | 12 | 115 | 115 | 115 | само стари светилки
Другово | Козица | 15 | 0.39 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 12 | 80 | 8 | 8 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Брждани | 15 | 0.39 | 0.97 | 0.9 | 0.92 | 12 | 64 | 0 | 0
Другово | Подвис | 15 | 0.39 | 0.97 | 0.86 | 0.88 | 12 | 59 | 0 | 0
Другово | Попоец | 15 | 0.39 | 0.97 | 0.85 | 0.79 | 12 | 58 | 0 | 0
Другово | Ехлоец | 5 | 0.13 | 0.32 | 0.64 | 0.79 | 12 | 64 | 40 | 40 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Кладник | 4 | 0.1 | 0.26 | 0.75 | 0.78 | 12 | 81 | 62 | 62 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Прострање | 13 | 0.34 | 0.84 | 0.95 | 0.72 | 6 | 76 | 13 | 13 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Иванчишта | 16 | 0.41 | 1.03 | 0.53 | 0.67 | 12 | 15 | 0 | 0
Другово | Пополжани | 20 | 0.52 | 1.29 | 0.58 | 0.58 | 12 | 8 | 0 | 0
Другово | Извор | 11 | 0.28 | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 12 | 42 | 0 | 0
Другово | Свињиште | 16 | 0.41 | 1.03 | 0.49 | 0.5 | 12 | 10 | 0 | 0
Другово | Лавчани | 3 | 0.08 | 0.19 | 0.49 | 0.44 | 11 | 52 | 37 | 37 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Јудово | 6 | 0.16 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 12 | 26 | 0 | 0
Другово | Малкоец | 2 | 0.05 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 12 | 31 | 21 | 21 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Црско | 4 | 0.1 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 11 | 27 | 8 | 8 | најмалиот можен број (LED 64,5 W не се доволни)
Другово | Јаворец | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.26 | 12 | 23 | 23 | 23 | само стари светилки
Другово | Кленоец | 10 | 0.26 | 0.65 | 0.28 | 0.19 | 12 | 3 | 0 | 0
Осломеј | Гарани и Стрелци | 349 | 9.21 | 16.58 | 7.59 | 7.52 | 12 | -203 | 0 | 0 | LED трошат повеќе од измереното – послаби или помалку LED
Осломеј | Црвивци | 209 | 5.41 | 9.88 | 7.43 | 7.34 | 12 | 252 | 0 | 0
Осломеј | Туин | 145 | 3.76 | 6.86 | 4.13 | 4.04 | 12 | 46 | 0 | 0
Осломеј | Србица | 198 | 4.14 | 8.92 | 4.31 | 3.97 | 12 | 22 | 0 | 0
Осломеј | Шутово | 107 | 2.77 | 5.06 | 3.08 | 3.1 | 12 | 38 | 0 | 0
Осломеј | Арангел | 87 | 2.25 | 4.11 | 3.05 | 3.02 | 12 | 100 | 0 | 0
Осломеј | Премка | 33 | 0.85 | 1.56 | 1.38 | 2.75 | 12 | 65 | 0 | 0
Осломеј | Осломеј | 18 | 0.47 | 0.85 | 1.81 | 2.17 | 12 | 168 | 120 | 81
Осломеј | Жубрино | 68 | 1.76 | 3.21 | 1.85 | 1.84 | 12 | 11 | 0 | 0
Осломеј | Поповјани | 43 | 1.11 | 2.03 | 1.42 | 1.4 | 12 | 38 | 0 | 0
Осломеј | Ново Село | 22 | 0.57 | 1.04 | 1.15 | 1.19 | 12 | 73 | 14 | 0
Осломеј | Јагол | 47 | 1.22 | 2.22 | 0.98 | 1.02 | 12 | -29 | 0 | 0 | LED трошат повеќе од измереното – послаби или помалку LED
Осломеј | Бериково | 12 | 0.31 | 0.57 | 0.61 | 0.55 | 12 | 37 | 5 | 0
Осломеј | Јагол Доленци | 8 | 0.21 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 12 | 33 | 11 | 0
Осломеј | Папрадиште | 8 | 0.21 | 0.38 | 0.24 | 0.19 | 11 | 5 | 0 | 0
Вранештица | Вранештица | 45 | 1.17 | 2.31 | 1.56 | 2.13 | 12 | 49 | 0 | 0
Вранештица | Староец | 33 | 0.85 | 1.7 | 1.77 | 1.82 | 12 | 115 | 10 | 0
Вранештица | Челопеци | 44 | 1.14 | 2.26 | 1.68 | 1.73 | 12 | 68 | 0 | 0
Вранештица | Орланци | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.12 | 12 | 134 | 134 | 134 | само стари светилки
Вранештица | Карбуница | 19 | 0.49 | 0.98 | 0.83 | 0.86 | 11 | 43 | 0 | 0
Вранештица | Бигор Доленци | 14 | 0.36 | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 12 | 59 | 15 | 0
Вранештица | Атишта | 4 | 0.1 | 0.21 | 0.38 | 0.45 | 10 | 35 | 22 | 15
Вранештица | Козичино | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.36 | 12 | 39 | 39 | 39 | само стари светилки
Вранештица | Дупјани | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.36 | 12 | 48 | 48 | 48 | само стари светилки
Вранештица | Миокази | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 12 | 28 | 28 | 28 | само стари светилки
Вранештица | Светораче | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.19 | 12 | 24 | 24 | 24 | само стари светилки
Вранештица | Рабетино | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 12 | 18 | 18 | 18 | само стари светилки
Вранештица | Речани-Челопечко | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 12 | 13 | 13 | 13 | само стари светилки
Вранештица | Крушица | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 12 | 9 | 9 | 9 | само стари светилки
Вранештица | Патец | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 11 | 10 | 10 | 10 | само стари светилки
Зајас | Зајас | 681 | 18.18 | 27.14 | 27.23 | 27.6 | 12 | 1132 | 12 | 0
Зајас | Строгомиште | 209 | 5.41 | 8.22 | 5.73 | 5.73 | 12 | 40 | 0 | 0
Зајас | Колари | 125 | 3.24 | 4.92 | 3.74 | 4.34 | 12 | 63 | 0 | 0
Зајас | Длапкин Дол | 129 | 4.09 | 5.56 | 4.23 | 4.27 | 12 | 18 | 0 | 0
Зајас | Грешница | 159 | 4.12 | 6.25 | 3.39 | 3.38 | 12 | -91 | 0 | 0 | LED трошат повеќе од измереното – послаби или помалку LED
Зајас | Колибари | 109 | 2.82 | 4.29 | 3.07 | 3.24 | 12 | 30 | 0 | 0
Зајас | Бачишта | 57 | 1.48 | 2.24 | 2.14 | 2.13 | 12 | 83 | 0 | 0
Зајас | Букојчани | 23 | 0.6 | 0.9 | 1.93 | 1.91 | 12 | 167 | 128 | 56
Зајас | Тајмиште | 29 | 0.75 | 1.14 | 1.32 | 1.25 | 12 | 71 | 22 | 0
Зајас | Лешница | 23 | 0.6 | 0.9 | 0.53 | 0.76 | 12 | -8 | 0 | 0 | LED трошат повеќе од измереното – послаби или помалку LED
Зајас | Мидинци | 12 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 12 | 32 | 12 | 0
Зајас | Речани-Зајаско | 10 | 0.26 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 12 | 10 | 0 | 0

## Сценарија
Сценарио | Кичево | Другово | Осломеј | Вранештица | Зајас | Вкупно | од тоа градот
v4: LED како во пописот | 521 | 1789 | 888 | 693 | 1646 | 5537 | 0
v5 главна: замени според проценките, град 550 | 838 | 612 | 150 | 371 | 174 | 2145 | 550
v5, град 500 стари | 788 | 612 | 150 | 371 | 174 | 2095 | 500
v5, град 600 стари | 888 | 612 | 150 | 371 | 174 | 2195 | 600
Независно: удел од Староец (73% од LED се 64,5 W), град без замени | 325 | 829 | 110 | 355 | 86 | 1705 | 0
Независно: удел од Староец, град 550 | 838 | 829 | 110 | 355 | 86 | 2218 | 550
v5, удел замени најмногу колку во Староец (73%) | 875 | 829 | 150 | 371 | 174 | 2399 | 550
Најмалку можно: сите LED во селата 64,5 W, град 550 | 838 | 612 | 81 | 340 | 56 | 1926 | 550
v5 главна, стари 9 W × 80 % | 870 | 680 | 150 | 378 | 174 | 2252 | 550
v5 главна, стари 10 W × 90 % | 806 | 544 | 150 | 371 | 174 | 2045 | 550
v5 главна, годишна енергија наместо медијана | 837 | 644 | 203 | 371 | 174 | 2230 | 550