## Пристап и точност
Анализа на стари светилки – верзија 4 (енергетски биланс по населено место и месец)
Претпоставки
Загуби по броилото 10 %. LED од ЈПП: број и моќност од списокот, светат 100 % од времето на часовникот.
Стари светилки: 10 W, 80 % активни. Астрономски часовник: зајдисонце–изгрејсонце (проверка ±15 мин).
Мерните места се правилно распоредени; градот Кичево е една целина; селата без LED имаат само стари светилки.
Украсување 15.12–15.01 на 12 броила во градот, проценето како вишок во декември и јануари. LV2 броилата не влегуваат.
Пресметка
За секое место и месец: стари = ((kWh − украсување) × 0,9 − LED kW × часови) ÷ (10 W × часови) ÷ 0,8.
Годишна проценка (главна): од енергијата за 12 месеци – не зависи од поместени или проценети читања.
Проверка 1: медијана на месечните проценки. Проверка 2: сезонска поделба (моќност од ноќниот дел на потрошувачката).
По поранешна општина: нето збир (местата каде LED трошат повеќе од измереното се одземаат).
Резултат
Вкупно стари светилки (нето): 5.644; збир само на позитивните места: 6.077; сезонска проверка: 3.693.
Градот Кичево: -12 стари светилки при зајдисонце–изгрејсонце – измерената енергија е колку што трошат само LED.
Ниво на точност
Бројот на стари светилки е остаток од разлика на два големи броја (корисни kWh и LED kWh), па е многу осетлив на претпоставките.
Проценета несигурност на вкупниот број (комбинација на часовник ±15 мин. загуби ±3 %. LED ±5 %. 8–12 W. 70–90 % активни): ± 2.545 светилки.
Места каде LED трошат речиси сè (градот, Гарани и Стрелци, Грешница, Србица): несигурноста е поголема од самиот резултат.
Места без LED (Раштани, Душегубица, Јаворец, села на Вранештица): ±30–40 %, зависи само од моќноста и уделот на активни стари светилки.
Двојна проверка на пресметката
kWh во фактурите (LV1.1): 1.097.593; kWh распоредени по места: 1.097.593.
LED во списокот: 6.500; LED во анализата: 6.500.
Мерни места: 236; распоредени: 236.
Ормари (список на ЈПП) наспроти мерни места по поранешна општина: видете лист „По општина“.

## По општина
Поранешна општина | LED | Ормари | Мерни места | kWh | Украсување | Корисни kWh | LED kWh | Стари (нето) | Стари (збир позитивни) | Стари (сезонска проверка) | Стари Јул 25 | Стари Авг 25 | Стари Сеп 25 | Стари Окт 25 | Стари Ное 25 | Стари Дек 25 | Стари Јан 26 | Стари Фев 26 | Стари Мар 26 | Стари Апр 26 | Стари Мај 26 | Стари Јун 26
Кичево | 2989 | 87 | 86 | 461826 | 3671 | 412338 | 396921 | 448 | 519 | 489 | -586 | 227 | -256 | -207 | -576 | 1200 | 1199 | 1375 | 1037 | 784 | 343 | 342
Другово | 432 | 39 | 40 | 126337 | 0 | 113703 | 48148 | 1907 | 1916 | 1266 | 1407 | 1690 | 1455 | 1822 | 1521 | 1442 | 3148 | 1771 | 1899 | 2290 | 1819 | 2532
Осломеј | 1354 | 35 | 35 | 193797 | 0 | 174417 | 147390 | 784 | 1044 | 332 | 746 | 834 | 823 | 551 | 274 | 817 | 1475 | 1866 | 355 | 344 | 406 | 696
Вранештица | 159 | 24 | 24 | 50137 | 0 | 45123 | 17721 | 797 | 797 | 401 | 790 | 1419 | 552 | 793 | 749 | 694 | 817 | 692 | 779 | 665 | 579 | 1169
Зајас | 1566 | 49 | 51 | 265496 | 0 | 238945 | 180080 | 1708 | 1801 | 1205 | 1806 | 2060 | 2350 | 2368 | 1874 | 1776 | 1471 | 1189 | 1403 | 962 | 1787 | 1392
Вкупно | 6500 | 234 | 236 | 1097593 | 3671 | 984526 | 790260 | 5644 | 6077 | 3693 | 4163 | 6230 | 4924 | 5327 | 3842 | 5929 | 8110 | 6893 | 5473 | 5045 | 4934 | 6131

## По место
Поранешна општина | Населено место | Населени места | Мерни места | LED | LED kW | kWh | Украсување | Корисни kWh | LED kWh | Стари (годишно) | Стари (медијана месеци) | Стари (сезонска проверка) | Часови/ден над ноќта (проверка) | Разлика год./медијана | Статус
Кичево | Кичево (град) | Кичево (град) | 76 | 2772 | 86.33 | 415973 | 3671 | 371071 | 371482 | -12 | -101 | 23 | 0 | 4.43 | LED трошат повеќе од измереното
Кичево | Трапчин Дол | Трапчин Дол | 2 | 90 | 2.62 | 14316 | 0 | 12884 | 11284 | 46 | 44 | 49 | 0 | 0.05 | LED и стари светилки
Кичево | Мамудовци | Мамудовци | 2 | 59 | 1.53 | 9222 | 0 | 8300 | 6576 | 50 | 54 | 52 | 0 | 0.07 | LED и стари светилки
Кичево | Раштани | Раштани | 1 | 0 | 0 | 6967 | 0 | 6270 | 0 | 182 | 181 | 183 | 0 | 0.01 | Само стари светилки
Кичево | Лазаровци | Лазаровци | 2 | 20 | 0.52 | 6637 | 0 | 5973 | 2229 | 109 | 110 | 109 | 0 | 0.01 | LED и стари светилки
Кичево | Кнежино | Кнежино | 2 | 8 | 0.21 | 6023 | 0 | 5421 | 892 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | LED и стари светилки
Кичево | Осој | Осој | 1 | 40 | 1.04 | 2688 | 0 | 2419 | 4458 | -59 | -56 | -59 | 0 | 0.06 | LED трошат повеќе од измереното
Другово | Другово | Другово | 6 | 126 | 3.26 | 22217 | 0 | 19995 | 14043 | 173 | 165 | 90 | 2 | 0.05 | LED и стари светилки
Другово | Белица | Белица | 1 | 38 | 0.98 | 12365 | 0 | 11128 | 4235 | 200 | 196 | 154 | 2 | 0.02 | LED и стари светилки
Другово | Србјани | Србјани | 2 | 39 | 1.01 | 9864 | 0 | 8877 | 4347 | 132 | 39 | 149 | 0 | 0.7 | Нерамномерни месеци – проверете
Другово | Манастирско Доленци | Манастирско Доленци | 3 | 16 | 0.41 | 8046 | 0 | 7242 | 1783 | 159 | 170 | 160 | 0 | 0.07 | LED и стари светилки
Другово | Добреноец | Горно Добреноец, Долно Добреноец | 2 | 18 | 0.47 | 7871 | 0 | 7084 | 2006 | 148 | 145 | 134 | 0.9 | 0.02 | LED и стари светилки
Другово | Цер | Цер | 1 | 18 | 0.47 | 6676 | 0 | 6008 | 2006 | 116 | 119 | 116 | 0 | 0.02 | LED и стари светилки
Другово | Видрани | Видрани | 2 | 7 | 0.18 | 6250 | 0 | 5625 | 780 | 141 | 122 | 144 | 0 | 0.13 | LED и стари светилки
Другово | Душегубица | Горна Душегубица, Долна Душегубица | 3 | 0 | 0 | 5034 | 0 | 4531 | 0 | 132 | 115 | 21 | 60.6 | 0.13 | Само стари светилки
Другово | Козица | Козица | 1 | 15 | 0.39 | 4912 | 0 | 4421 | 1672 | 80 | 80 | 66 | 1.4 | 0 | LED и стари светилки
Другово | Брждани | Брждани | 3 | 15 | 0.39 | 4396 | 0 | 3956 | 1672 | 66 | 64 | 17 | 9 | 0.04 | LED и стари светилки
Другово | Подвис | Подвис | 1 | 15 | 0.39 | 4225 | 0 | 3802 | 1672 | 62 | 59 | 62 | 0 | 0.05 | LED и стари светилки
Другово | Попоец | Попоец | 1 | 15 | 0.39 | 3797 | 0 | 3417 | 1672 | 51 | 58 | -30 | 52.3 | 0.14 | LED и стари светилки
Другово | Ехлоец | Ехлоец | 1 | 5 | 0.13 | 3764 | 0 | 3387 | 557 | 82 | 64 | -16 |  | 0.22 | LED и стари светилки
Другово | Кладник | Кладник | 1 | 4 | 0.1 | 3737 | 0 | 3363 | 446 | 85 | 81 | 85 | 0 | 0.04 | LED и стари светилки
Другово | Прострање | Прострање | 1 | 13 | 0.34 | 3457 | 0 | 3111 | 1449 | 48 | 76 | 53 | 0 | 0.58 | Нерамномерни месеци – проверете
Другово | Иванчишта | Иванчишта | 1 | 16 | 0.41 | 3192 | 0 | 2872 | 1783 | 32 | 15 | -33 | 39.9 | 0.53 | Нерамномерни месеци – проверете
Другово | Пополжани | Пополжани | 1 | 20 | 0.52 | 2776 | 0 | 2499 | 2229 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.01 | LED и стари светилки
Другово | Извор | Извор | 1 | 11 | 0.28 | 2732 | 0 | 2459 | 1226 | 36 | 42 | 38 | 0 | 0.17 | LED и стари светилки
Другово | Свињиште | Свињиште | 1 | 16 | 0.41 | 2384 | 0 | 2146 | 1783 | 11 | 10 | 7 | 0.7 | 0.04 | LED и стари светилки
Другово | Лавчани | Лавчани | 1 | 3 | 0.08 | 2090 | 0 | 1881 | 334 | 45 | 52 | -10 |  | 0.15 | LED и стари светилки
Другово | Јудово | Јудово | 1 | 6 | 0.16 | 1673 | 0 | 1506 | 669 | 24 | 26 | 7 | 8.1 | 0.09 | LED и стари светилки
Другово | Малкоец | Малкоец | 1 | 2 | 0.05 | 1411 | 0 | 1270 | 223 | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | LED и стари светилки
Другово | Црско | Големо Црско, Мало Црско | 2 | 4 | 0.1 | 1327 | 0 | 1195 | 446 | 22 | 27 | 22 | 0 | 0.25 | LED и стари светилки
Другово | Јаворец | Јаворец | 1 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 1122 | 0 | 33 | 23 | 0 |  | 0.29 | Само стари светилки
Другово | Кленоец | Кленоец | 1 | 10 | 0.26 | 895 | 0 | 806 | 1115 | -9 | 2 | -8 | 0 | 0.57 | LED трошат повеќе од измереното
Осломеј | Гарани и Стрелци | Гарани, Стрелци | 4 | 349 | 9.21 | 35935 | 0 | 32342 | 39643 | -212 | -204 | -283 | 1 | 0.04 | LED трошат повеќе од измереното
Осломеј | Црвивци | Црвивци | 6 | 209 | 5.41 | 35118 | 0 | 31606 | 23293 | 241 | 252 | 242 | 0 | 0.04 | LED и стари светилки
Осломеј | Туин | Туин | 4 | 145 | 3.76 | 19305 | 0 | 17374 | 16160 | 35 | 46 | 35 | 0 | 0.31 | Нерамномерни месеци – проверете
Осломеј | Србица | Србица | 3 | 198 | 4.14 | 18971 | 0 | 17074 | 17807 | -21 | 22 | -9 | 0 | 2.03 | LED трошат повеќе од измереното
Осломеј | Шутово | Шутово | 4 | 107 | 2.77 | 14812 | 0 | 13331 | 11925 | 41 | 38 | 31 | 0.3 | 0.06 | LED и стари светилки
Осломеј | Арангел | Арангел | 2 | 87 | 2.25 | 14444 | 0 | 13000 | 9696 | 96 | 100 | 98 | 0 | 0.04 | LED и стари светилки
Осломеј | Премка | Премка | 1 | 33 | 0.85 | 13152 | 0 | 11837 | 3678 | 237 | 65 | 253 | 0 | 0.72 | Нерамномерни месеци – проверете
Осломеј | Осломеј | Осломеј | 2 | 18 | 0.47 | 10359 | 0 | 9323 | 2006 | 213 | 168 | -58 |  | 0.21 | LED и стари светилки
Осломеј | Жубрино | Жубрино | 2 | 68 | 1.76 | 8794 | 0 | 7915 | 7579 | 10 | 11 | -31 | 2.5 | 0.06 | LED и стари светилки
Осломеј | Поповјани | Поповјани | 1 | 43 | 1.11 | 6684 | 0 | 6015 | 4792 | 36 | 38 | 21 | 1.1 | 0.07 | LED и стари светилки
Осломеј | Ново Село | Ново Село | 2 | 22 | 0.57 | 5686 | 0 | 5118 | 2452 | 77 | 73 | 78 | 0 | 0.06 | LED и стари светилки
Осломеј | Јагол | Јагол | 1 | 47 | 1.22 | 4880 | 0 | 4392 | 5238 | -25 | -29 | -24 | 0 | 0.19 | LED трошат повеќе од измереното
Осломеј | Бериково | Бериково | 1 | 12 | 0.31 | 2614 | 0 | 2352 | 1337 | 29 | 37 | -25 | 44.8 | 0.25 | LED и стари светилки
Осломеј | Јагол Доленци | Јагол Доленци | 1 | 8 | 0.21 | 2110 | 0 | 1899 | 892 | 29 | 33 | 30 | 0 | 0.12 | LED и стари светилки
Осломеј | Папрадиште | Папрадиште | 1 | 8 | 0.21 | 933 | 0 | 839 | 892 | -2 | 5 | -26 |  | 0.31 | LED трошат повеќе од измереното
Вранештица | Вранештица | Вранештица | 3 | 45 | 1.17 | 10198 | 0 | 9178 | 5015 | 121 | 49 | -146 |  | 0.59 | Нерамномерни месеци – проверете
Вранештица | Староец | Староец | 2 | 33 | 0.85 | 8692 | 0 | 7823 | 3678 | 120 | 115 | 92 | 1.7 | 0.04 | LED и стари светилки
Вранештица | Челопеци | Челопеци | 2 | 44 | 1.14 | 8271 | 0 | 7444 | 4904 | 74 | 68 | 57 | 1 | 0.08 | LED и стари светилки
Вранештица | Орланци | Орланци | 2 | 0 | 0 | 5354 | 0 | 4819 | 0 | 140 | 134 | 119 | 2.1 | 0.05 | Само стари светилки
Вранештица | Карбуница | Карбуница | 1 | 19 | 0.49 | 4109 | 0 | 3698 | 2118 | 46 | 43 | 47 | 0 | 0.07 | LED и стари светилки
Вранештица | Бигор Доленци | Бигор Доленци | 1 | 14 | 0.36 | 3956 | 0 | 3561 | 1560 | 58 | 59 | 58 | 0 | 0.02 | LED и стари светилки
Вранештица | Атишта | Атишта | 1 | 4 | 0.1 | 2148 | 0 | 1933 | 446 | 43 | 35 | 10 | 16.6 | 0.2 | LED и стари светилки
Вранештица | Козичино | Козичино | 3 | 0 | 0 | 1745 | 0 | 1570 | 0 | 46 | 39 | 47 | 0 | 0.14 | Само стари светилки
Вранештица | Дупјани | Дупјани | 1 | 0 | 0 | 1731 | 0 | 1558 | 0 | 45 | 48 | 41 | 1.1 | 0.07 | Само стари светилки
Вранештица | Миокази | Миокази | 1 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 982 | 0 | 29 | 28 | 27 | 0.7 | 0 | Само стари светилки
Вранештица | Светораче | Светораче | 2 | 0 | 0 | 915 | 0 | 823 | 0 | 24 | 24 | 25 | 0 | 0.02 | Само стари светилки
Вранештица | Рабетино | Рабетино | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 612 | 0 | 18 | 18 | 13 | 4.7 | 0.01 | Само стари светилки
Вранештица | Речани-Челопечко | Речани-Челопечко | 1 | 0 | 0 | 538 | 0 | 484 | 0 | 14 | 13 | 0 |  | 0.05 | Само стари светилки
Вранештица | Крушица | Крушица | 1 | 0 | 0 | 369 | 0 | 332 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0.02 | Само стари светилки
Вранештица | Патец | Патец | 2 | 0 | 0 | 340 | 0 | 306 | 0 | 9 | 10 | 1 | 59.3 | 0.04 | Само стари светилки
Зајас | Зајас | Зајас | 20 | 681 | 18.18 | 131940 | 0 | 118746 | 78219 | 1177 | 1132 | 780 | 1.6 | 0.04 | LED и стари светилки
Зајас | Строгомиште | Горно Строгомиште, Долно Строгомиште | 6 | 209 | 5.41 | 27377 | 0 | 24639 | 23293 | 39 | 40 | 41 | 0 | 0.02 | LED и стари светилки
Зајас | Колари | Колари | 4 | 125 | 3.24 | 20762 | 0 | 18686 | 13931 | 138 | 63 | 152 | 0 | 0.54 | Нерамномерни месеци – проверете
Зајас | Длапкин Дол | Длапкин Дол | 4 | 129 | 4.09 | 20416 | 0 | 18374 | 17605 | 22 | 18 | -9 | 0.7 | 0.21 | LED и стари светилки
Зајас | Грешница | Грешница | 7 | 159 | 4.12 | 16141 | 0 | 14527 | 17721 | -93 | -91 | -93 | 0 | 0.02 | LED трошат повеќе од измереното
Зајас | Колибари | Колибари | 2 | 109 | 2.82 | 15504 | 0 | 13954 | 12148 | 52 | 30 | 53 | 0 | 0.42 | Нерамномерни месеци – проверете
Зајас | Бачишта | Бачишта | 1 | 57 | 1.48 | 10204 | 0 | 9183 | 6353 | 82 | 83 | 83 | 0 | 0.01 | LED и стари светилки
Зајас | Букојчани | Букојчани | 3 | 23 | 0.6 | 9139 | 0 | 8225 | 2563 | 164 | 167 | 165 | 0 | 0.01 | LED и стари светилки
Зајас | Тајмиште | Тајмиште | 1 | 29 | 0.75 | 5998 | 0 | 5398 | 3232 | 63 | 71 | 64 | 0 | 0.13 | LED и стари светилки
Зајас | Лешница | Лешница | 1 | 23 | 0.6 | 3637 | 0 | 3273 | 2563 | 21 | -8 | -74 |  | 1.38 | Нерамномерни месеци – проверете
Зајас | Мидинци | Мидинци | 1 | 12 | 0.31 | 2758 | 0 | 2482 | 1337 | 33 | 32 | 33 | 0 | 0.03 | LED и стари светилки
Зајас | Речани-Зајаско | Речани-Зајаско | 1 | 10 | 0.26 | 1620 | 0 | 1458 | 1115 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.02 | LED и стари светилки

## Место × месец
Поранешна општина | Населено место | LED | Стари Јул 25 | Стари Авг 25 | Стари Сеп 25 | Стари Окт 25 | Стари Ное 25 | Стари Дек 25 | Стари Јан 26 | Стари Фев 26 | Стари Мар 26 | Стари Апр 26 | Стари Мај 26 | Стари Јун 26 | Годишно | Медијана
Кичево | Кичево (град) | 2772 | -914 | -185 | -619 | -610 | -1024 | 679 | 655 | 848 | 539 | 272 | -96 | -105 | -12 | -101
Кичево | Трапчин Дол | 90 | 19 | 37 | 15 | 42 | 48 | 75 | 83 | 49 | 49 | 46 | 26 | 36 | 46 | 44
Кичево | Мамудовци | 59 | 8 | 67 | 42 | 48 | 51 | 56 | 65 | 74 | 68 | 68 | 13 | 11 | 50 | 54
Кичево | Раштани | 0 | 175 | 181 | 181 | 187 | 186 | 186 | 189 | 183 | 175 | 176 | 178 | 180 | 182 | 181
Кичево | Лазаровци | 20 | 84 | 87 | 77 | 77 | 98 | 119 | 122 | 127 | 123 | 167 | 116 | 105 | 109 | 110
Кичево | Кнежино | 8 | 111 | 110 | 115 | 122 | 132 | 140 | 137 | 141 | 132 | 111 | 161 | 167 | 132 | 132
Кичево | Осој | 40 | -69 | -70 | -67 | -73 | -67 | -55 | -52 | -47 | -49 | -56 | -55 | -52 | -59 | -56
Другово | Другово | 126 | 154 | 169 | 155 | 156 | 160 | 147 | 151 | 173 | 210 | 213 | 200 | 218 | 173 | 165
Другово | Белица | 38 | 204 | 213 | 206 | 193 | 185 | 195 | 206 | 197 | 192 | 174 | 164 | 297 | 200 | 196
Другово | Србјани | 39 | -126 | 68 | -52 | 15 | -50 | -49 | 1009 | -48 | 277 | 114 | 39 | 190 | 132 | 39
Другово | Манастирско Доленци | 16 | 100 | 168 | 171 | 172 | 179 | 177 | 139 | 172 | 177 | 124 | 136 | 164 | 159 | 170
Другово | Добреноец | 18 | 120 | 139 | 148 | 142 | 138 | 151 | 151 | 148 | 144 | 145 | 145 | 207 | 148 | 145
Другово | Цер | 18 | 115 | 121 | 123 | 122 | 109 | 118 | 121 | 120 | 109 | 103 | 113 | 120 | 116 | 119
Другово | Видрани | 7 | 108 | 114 | 85 | 98 | 194 | 124 | 225 | 204 | 97 | 132 | 121 | 149 | 141 | 122
Другово | Душегубица | 0 | 113 | 107 | 105 | 90 | 97 | 114 | 116 | 119 | 122 | 346 | 143 | 150 | 132 | 115
Другово | Козица | 15 | 87 | 80 | 77 | 79 | 82 | 83 | 83 | 80 | 51 | 78 | 70 | 119 | 80 | 80
Другово | Брждани | 15 | 59 | 58 | 62 | 65 | 41 | 2 | 139 | 69 | 66 | 3 | 136 | 114 | 66 | 64
Другово | Подвис | 15 | 58 | 58 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 59 | 52 | 48 | 50 | 96 | 62 | 59
Другово | Попоец | 15 | 60 | 64 | 61 | 47 | 55 | 30 | 29 | 28 | 44 | 68 | 70 | 81 | 51 | 58
Другово | Ехлоец | 5 | 81 | 72 | 63 | 59 | 50 | 48 | 50 | 56 | 65 | 285 | 102 | 112 | 82 | 64
Другово | Кладник | 4 | 72 | 72 | 75 | 73 | 71 | 76 | 104 | 105 | 100 | 93 | 87 | 86 | 85 | 81
Другово | Прострање | 13 | 60 | 74 | -42 | 178 | -42 | -42 | 321 | 67 | -42 | -42 | -42 | 78 | 48 | 76
Другово | Иванчишта | 16 | 20 | 11 | 3 | 122 | 6 | 4 | 5 | 11 | 18 | 97 | 46 | 56 | 32 | 15
Другово | Пополжани | 20 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 8 | 8
Другово | Извор | 11 | -29 | -36 | 43 | 42 | 44 | 49 | 69 | 42 | 41 | 39 | 38 | 57 | 36 | 42
Другово | Свињиште | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 29 | 11 | 10
Другово | Лавчани | 3 | 70 | 65 | 59 | -10 | 39 | 38 | 40 | 45 | 52 | 45 | 59 | 63 | 45 | 52
Другово | Јудово | 6 | 28 | 29 | 24 | 24 | 26 | 27 | 15 | 17 | 19 | 29 | 31 | 30 | 24 | 26
Другово | Малкоец | 2 | 23 | 33 | 32 | 33 | 32 | 30 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 41 | 30 | 31
Другово | Црско | 4 | 21 | -1 | -13 | 52 | 28 | 6 | 28 | 28 | 27 | 22 | 27 | 32 | 22 | 27
Другово | Јаворец | 0 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 29 | 134 | 38 | 38 | 33 | 23
Другово | Кленоец | 10 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | -1 | -9 | 2
Осломеј | Гарани и Стрелци | 349 | -204 | -210 | -203 | -205 | -346 | -149 | -180 | -255 | -247 | -171 | -197 | -151 | -212 | -204
Осломеј | Црвивци | 209 | 183 | 228 | 236 | 212 | 206 | 265 | 264 | 265 | 258 | 265 | 254 | 250 | 241 | 252
Осломеј | Туин | 145 | 14 | 20 | 37 | -46 | -57 | 77 | 83 | 83 | 64 | 44 | 57 | 48 | 35 | 46
Осломеј | Србица | 198 | -30 | 23 | 36 | 21 | 46 | 99 | 110 | 98 | -270 | -281 | -203 | -42 | -21 | 22
Осломеј | Шутово | 107 | 56 | 59 | 47 | 39 | 57 | 52 | 27 | 17 | 31 | 35 | 35 | 38 | 41 | 38
Осломеј | Арангел | 87 | 82 | 104 | 104 | 111 | 98 | 112 | 103 | 102 | 87 | 87 | 73 | 66 | 96 | 100
Осломеј | Премка | 33 | 112 | 66 | 47 | 60 | 63 | 65 | 738 | 1219 | 66 | 67 | 63 | 65 | 237 | 65
Осломеј | Осломеј | 18 | 351 | 347 | 343 | 298 | 121 | 141 | 153 | 156 | 159 | 160 | 176 | 237 | 213 | 168
Осломеј | Жубрино | 68 | 26 | 28 | 18 | 5 | 11 | 4 | -2 | -9 | 8 | 17 | 11 | 14 | 10 | 11
Осломеј | Поповјани | 43 | 35 | 46 | 41 | 36 | 7 | 39 | 41 | 40 | 37 | 35 | 36 | 40 | 36 | 38
Осломеј | Ново Село | 22 | 62 | 66 | 68 | 49 | 65 | 77 | 96 | 95 | 94 | 95 | 67 | 92 | 77 | 73
Осломеј | Јагол | 47 | -36 | -30 | -30 | -30 | -29 | -17 | -16 | -16 | -19 | -21 | -29 | -32 | -25 | -29
Осломеј | Бериково | 12 | 54 | 47 | 40 | -6 | 21 | 21 | 25 | 34 | 46 | -4 | 45 | 52 | 29 | 37
Осломеј | Јагол Доленци | 8 | 31 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 18 | 13 | 12 | 29 | 33
Осломеј | Папрадиште | 8 | 10 | 7 | 5 | -26 | -22 | -2 | 0 | 3 | 8 | -2 | 5 | 7 | -2 | 5
Вранештица | Вранештица | 45 | 95 | 846 | 23 | 81 | 124 | 38 | 58 | 18 | 40 | 38 | 19 | 192 | 121 | 49
Вранештица | Староец | 33 | 111 | 115 | 110 | 112 | 115 | 119 | 121 | 120 | 120 | 114 | 114 | 188 | 120 | 115
Вранештица | Челопеци | 44 | 66 | 64 | 66 | 69 | 69 | 76 | 79 | 74 | 66 | 63 | 65 | 138 | 74 | 68
Вранештица | Орланци | 0 | 130 | 125 | 129 | 129 | 100 | 99 | 201 | 155 | 152 | 149 | 137 | 182 | 140 | 134
Вранештица | Карбуница | 19 | 38 | 40 | 38 | 37 | 39 | 43 | 63 | 75 | 74 | 74 | -62 | 78 | 46 | 43
Вранештица | Бигор Доленци | 14 | 30 | 48 | 52 | 57 | 62 | 62 | 59 | 60 | 61 | 61 | 57 | 87 | 58 | 59
Вранештица | Атишта | 4 | 139 | -13 | -13 | 122 | 48 | 29 | 24 | 34 | 35 | 35 | 35 | 56 | 43 | 35
Вранештица | Козичино | 0 | 25 | 28 | 9 | 51 | 10 | 83 | 58 | 15 | 97 | 14 | 93 | 58 | 46 | 39
Вранештица | Дупјани | 0 | 51 | 69 | 50 | 49 | 48 | 47 | 48 | 36 | 31 | 30 | 27 | 59 | 45 | 48
Вранештица | Миокази | 0 | 25 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 37 | 29 | 28
Вранештица | Светораче | 0 | 13 | 6 | 4 | 13 | 58 | 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 30 | 24 | 24
Вранештица | Рабетино | 0 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 23 | 18 | 18
Вранештица | Речани-Челопечко | 0 | 30 | 22 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 20 | 14 | 13
Вранештица | Крушица | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9
Вранештица | Патец | 0 | 15 | 13 | 11 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 12 | 12 | 9 | 10
Зајас | Зајас | 681 | 1573 | 1763 | 1632 | 1640 | 1194 | 1069 | 1051 | 825 | 877 | 297 | 1374 | 917 | 1177 | 1132
Зајас | Строгомиште | 209 | 40 | 73 | 77 | 82 | 40 | 47 | 50 | 21 | 32 | -1 | -11 | -11 | 39 | 40
Зајас | Колари | 125 | 12 | 7 | 91 | 325 | 310 | 338 | 36 | 34 | 146 | 141 | 16 | 32 | 138 | 63
Зајас | Длапкин Дол | 129 | 15 | 14 | -10 | 20 | 11 | 15 | 22 | 14 | 40 | 64 | 34 | 39 | 22 | 18
Зајас | Грешница | 159 | -123 | -98 | -82 | -80 | -77 | -93 | -103 | -99 | -114 | -87 | -90 | -65 | -93 | -91
Зајас | Колибари | 109 | -9 | -8 | 327 | 14 | 28 | 49 | 45 | 45 | 45 | 33 | 25 | 25 | 52 | 30
Зајас | Бачишта | 57 | 62 | 88 | 90 | 92 | 88 | 91 | 83 | 80 | 79 | 84 | 72 | 64 | 82 | 83
Зајас | Букојчани | 23 | 170 | 168 | 170 | 165 | 168 | 154 | 184 | 163 | 146 | 170 | 155 | 157 | 164 | 167
Зајас | Тајмиште | 29 | 40 | 32 | 19 | 71 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 63 | 71
Зајас | Лешница | 23 | -9 | -9 | -7 | -8 | -11 | -12 | -12 | -7 | 39 | 147 | 94 | 107 | 21 | -8
Зајас | Мидинци | 12 | 32 | 24 | 32 | 37 | 39 | 34 | 31 | 30 | 31 | 31 | 35 | 44 | 33 | 32
Зајас | Речани-Зајаско | 10 | 3 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10

## Детално по месец
Поранешна општина | Населено место | Месец | Ноќни часови | kWh | Украсување | Корисни kWh | LED | LED kWh | Остаток kWh | Активни стари | Поставени стари
Кичево | Кичево (град) | 2025-07 | 283.3 | 24875.7 | 0 | 22388.1 | 2772 | 24460.9 | -2072.8 | -732 | -914
Кичево | Кичево (град) | 2025-08 | 314.9 | 29683.6 | 0 | 26715.2 | 2772 | 27181.8 | -466.6 | -148 | -185
Кичево | Кичево (град) | 2025-09 | 344.4 | 31142.7 | 0 | 28028.4 | 2772 | 29734.5 | -1706 | -495 | -619
Кичево | Кичево (град) | 2025-10 | 398.9 | 36099.2 | 0 | 32489.3 | 2772 | 34437.2 | -1947.9 | -488 | -610
Кичево | Кичево (град) | 2025-11 | 423.1 | 36729.6 | 0 | 33056.6 | 2772 | 36522.7 | -3466 | -819 | -1024
Кичево | Кичево (град) | 2025-12 | 457.7 | 48400.9 | 1737 | 41997.5 | 2772 | 39513.1 | 2484.4 | 543 | 679
Кичево | Кичево (град) | 2026-01 | 448.2 | 47538.3 | 1934.2 | 41043.6 | 2772 | 38694 | 2349.6 | 524 | 655
Кичево | Кичево (град) | 2026-02 | 375.8 | 38884.7 | 0 | 34996.3 | 2772 | 32445.7 | 2550.5 | 679 | 848
Кичево | Кичево (град) | 2026-03 | 374.9 | 37753.3 | 0 | 33977.9 | 2772 | 32361.2 | 1616.7 | 431 | 539
Кичево | Кичево (град) | 2026-04 | 321 | 31563.4 | 0 | 28407.1 | 2772 | 27709.6 | 697.5 | 217 | 272
Кичево | Кичево (град) | 2026-05 | 294.7 | 28013.4 | 0 | 25212.1 | 2772 | 25438.1 | -226 | -77 | -96
Кичево | Кичево (град) | 2026-06 | 266.2 | 25287.8 | 0 | 22759 | 2772 | 22983.5 | -224.5 | -84 | -105
Кичево | Трапчин Дол | 2025-07 | 283.3 | 872.6 | 0 | 785.3 | 90 | 743 | 42.3 | 15 | 19
Кичево | Трапчин Дол | 2025-08 | 314.9 | 1022.2 | 0 | 920 | 90 | 825.7 | 94.3 | 30 | 37
Кичево | Трапчин Дол | 2025-09 | 344.4 | 1049.7 | 0 | 944.7 | 90 | 903.2 | 41.5 | 12 | 15
Кичево | Трапчин Дол | 2025-10 | 398.9 | 1311 | 0 | 1179.9 | 90 | 1046.1 | 133.8 | 34 | 42
Кичево | Трапчин Дол | 2025-11 | 423.1 | 1413.9 | 0 | 1272.5 | 90 | 1109.4 | 163.1 | 39 | 48
Кичево | Трапчин Дол | 2025-12 | 457.7 | 1637.4 | 0 | 1473.7 | 90 | 1200.3 | 273.4 | 60 | 75
Кичево | Трапчин Дол | 2026-01 | 448.2 | 1637.6 | 0 | 1473.8 | 90 | 1175.4 | 298.4 | 67 | 83
Кичево | Трапчин Дол | 2026-02 | 375.8 | 1260.1 | 0 | 1134.1 | 90 | 985.6 | 148.5 | 40 | 49
Кичево | Трапчин Дол | 2026-03 | 374.9 | 1255.9 | 0 | 1130.3 | 90 | 983 | 147.3 | 39 | 49
Кичево | Трапчин Дол | 2026-04 | 321 | 1066.2 | 0 | 959.6 | 90 | 841.7 | 117.9 | 37 | 46
Кичево | Трапчин Дол | 2026-05 | 294.7 | 927.3 | 0 | 834.6 | 90 | 772.7 | 61.8 | 21 | 26
Кичево | Трапчин Дол | 2026-06 | 266.2 | 861.6 | 0 | 775.4 | 90 | 698.2 | 77.3 | 29 | 36
Кичево | Мамудовци | 2025-07 | 283.3 | 500.3 | 0 | 450.3 | 59 | 433 | 17.3 | 6 | 8
Кичево | Мамудовци | 2025-08 | 314.9 | 723.5 | 0 | 651.1 | 59 | 481.1 | 170 | 54 | 67
Кичево | Мамудовци | 2025-09 | 344.4 | 713.4 | 0 | 642.1 | 59 | 526.3 | 115.7 | 34 | 42
Кичево | Мамудовци | 2025-10 | 398.9 | 848.4 | 0 | 763.6 | 59 | 609.6 | 154 | 39 | 48
Кичево | Мамудовци | 2025-11 | 423.1 | 910.6 | 0 | 819.5 | 59 | 646.5 | 173.1 | 41 | 51
Кичево | Мамудовци | 2025-12 | 457.7 | 1006.7 | 0 | 906 | 59 | 699.4 | 206.6 | 45 | 56
Кичево | Мамудовци | 2026-01 | 448.2 | 1021.3 | 0 | 919.2 | 59 | 684.9 | 234.3 | 52 | 65
Кичево | Мамудовци | 2026-02 | 375.8 | 884.3 | 0 | 795.9 | 59 | 574.3 | 221.6 | 59 | 74
Кичево | Мамудовци | 2026-03 | 374.9 | 862.6 | 0 | 776.3 | 59 | 572.8 | 203.5 | 54 | 68
Кичево | Мамудовци | 2026-04 | 321 | 740.1 | 0 | 666.1 | 59 | 490.5 | 175.6 | 55 | 68
Кичево | Мамудовци | 2026-05 | 294.7 | 534 | 0 | 480.6 | 59 | 450.3 | 30.3 | 10 | 13
Кичево | Мамудовци | 2026-06 | 266.2 | 477.2 | 0 | 429.5 | 59 | 406.8 | 22.7 | 9 | 11
Кичево | Раштани | 2025-07 | 283.3 | 441.9 | 0 | 397.8 | 0 | 0 | 397.8 | 140 | 175
Кичево | Раштани | 2025-08 | 314.9 | 507.4 | 0 | 456.7 | 0 | 0 | 456.7 | 145 | 181
Кичево | Раштани | 2025-09 | 344.4 | 553.5 | 0 | 498.1 | 0 | 0 | 498.1 | 145 | 181
Кичево | Раштани | 2025-10 | 398.9 | 664.8 | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 598.4 | 150 | 187
Кичево | Раштани | 2025-11 | 423.1 | 698.2 | 0 | 628.4 | 0 | 0 | 628.4 | 149 | 186
Кичево | Раштани | 2025-12 | 457.7 | 754.8 | 0 | 679.3 | 0 | 0 | 679.3 | 148 | 186
Кичево | Раштани | 2026-01 | 448.2 | 751.6 | 0 | 676.4 | 0 | 0 | 676.4 | 151 | 189
Кичево | Раштани | 2026-02 | 375.8 | 613 | 0 | 551.7 | 0 | 0 | 551.7 | 147 | 183
Кичево | Раштани | 2026-03 | 374.9 | 584.3 | 0 | 525.9 | 0 | 0 | 525.9 | 140 | 175
Кичево | Раштани | 2026-04 | 321 | 503.1 | 0 | 452.7 | 0 | 0 | 452.7 | 141 | 176
Кичево | Раштани | 2026-05 | 294.7 | 467.2 | 0 | 420.5 | 0 | 0 | 420.5 | 143 | 178
Кичево | Раштани | 2026-06 | 266.2 | 426.8 | 0 | 384.1 | 0 | 0 | 384.1 | 144 | 180
Кичево | Лазаровци | 2025-07 | 283.3 | 374.7 | 0 | 337.2 | 20 | 146.8 | 190.5 | 67 | 84
Кичево | Лазаровци | 2025-08 | 314.9 | 423.4 | 0 | 381.1 | 20 | 163.1 | 218 | 69 | 87
Кичево | Лазаровци | 2025-09 | 344.4 | 433.2 | 0 | 389.9 | 20 | 178.4 | 211.5 | 61 | 77
Кичево | Лазаровци | 2025-10 | 398.9 | 502.6 | 0 | 452.3 | 20 | 206.6 | 245.7 | 62 | 77
Кичево | Лазаровци | 2025-11 | 423.1 | 612.4 | 0 | 551.2 | 20 | 219.1 | 332 | 78 | 98
Кичево | Лазаровци | 2025-12 | 457.7 | 747.4 | 0 | 672.7 | 20 | 237.1 | 435.6 | 95 | 119
Кичево | Лазаровци | 2026-01 | 448.2 | 742.3 | 0 | 668.1 | 20 | 232.2 | 435.9 | 97 | 122
Кичево | Лазаровци | 2026-02 | 375.8 | 639.1 | 0 | 575.2 | 20 | 194.7 | 380.5 | 101 | 127
Кичево | Лазаровци | 2026-03 | 374.9 | 625.4 | 0 | 562.9 | 20 | 194.2 | 368.7 | 98 | 123
Кичево | Лазаровци | 2026-04 | 321 | 662 | 0 | 595.8 | 20 | 166.3 | 429.5 | 134 | 167
Кичево | Лазаровци | 2026-05 | 294.7 | 473.7 | 0 | 426.3 | 20 | 152.6 | 273.7 | 93 | 116
Кичево | Лазаровци | 2026-06 | 266.2 | 400.7 | 0 | 360.6 | 20 | 137.9 | 222.7 | 84 | 105
Кичево | Кнежино | 2025-07 | 283.3 | 345.2 | 0 | 310.7 | 8 | 58.7 | 252 | 89 | 111
Кичево | Кнежино | 2025-08 | 314.9 | 381.2 | 0 | 343.1 | 8 | 65.2 | 277.8 | 88 | 110
Кичево | Кнежино | 2025-09 | 344.4 | 432.5 | 0 | 389.2 | 8 | 71.4 | 317.9 | 92 | 115
Кичево | Кнежино | 2025-10 | 398.9 | 525.5 | 0 | 472.9 | 8 | 82.7 | 390.3 | 98 | 122
Кичево | Кнежино | 2025-11 | 423.1 | 593.6 | 0 | 534.2 | 8 | 87.7 | 446.6 | 106 | 132
Кичево | Кнежино | 2025-12 | 457.7 | 676.3 | 0 | 608.7 | 8 | 94.8 | 513.8 | 112 | 140
Кичево | Кнежино | 2026-01 | 448.2 | 650.4 | 0 | 585.4 | 8 | 92.9 | 492.5 | 110 | 137
Кичево | Кнежино | 2026-02 | 375.8 | 556.1 | 0 | 500.5 | 8 | 77.9 | 422.6 | 112 | 141
Кичево | Кнежино | 2026-03 | 374.9 | 524.5 | 0 | 472.1 | 8 | 77.7 | 394.4 | 105 | 132
Кичево | Кнежино | 2026-04 | 321 | 390.5 | 0 | 351.4 | 8 | 66.5 | 284.9 | 89 | 111
Кичево | Кнежино | 2026-05 | 294.7 | 490.7 | 0 | 441.6 | 8 | 61.1 | 380.6 | 129 | 161
Кичево | Кнежино | 2026-06 | 266.2 | 456.6 | 0 | 410.9 | 8 | 55.2 | 355.8 | 134 | 167
Кичево | Осој | 2025-07 | 283.3 | 151.7 | 0 | 136.5 | 40 | 293.5 | -157 | -55 | -69
Кичево | Осој | 2025-08 | 314.9 | 165.5 | 0 | 149 | 40 | 326.2 | -177.2 | -56 | -70
Кичево | Осој | 2025-09 | 344.4 | 191.5 | 0 | 172.3 | 40 | 356.8 | -184.5 | -54 | -67
Кичево | Осој | 2025-10 | 398.9 | 199.7 | 0 | 179.7 | 40 | 413.3 | -233.5 | -59 | -73
Кичево | Осој | 2025-11 | 423.1 | 233.3 | 0 | 210 | 40 | 438.3 | -228.3 | -54 | -67
Кичево | Осој | 2025-12 | 457.7 | 302.5 | 0 | 272.2 | 40 | 474.2 | -201.9 | -44 | -55
Кичево | Осој | 2026-01 | 448.2 | 309.7 | 0 | 278.7 | 40 | 464.4 | -185.6 | -41 | -52
Кичево | Осој | 2026-02 | 375.8 | 275.3 | 0 | 247.8 | 40 | 389.4 | -141.6 | -38 | -47
Кичево | Осој | 2026-03 | 374.9 | 269.7 | 0 | 242.7 | 40 | 388.4 | -145.6 | -39 | -49
Кичево | Осој | 2026-04 | 321 | 209.6 | 0 | 188.6 | 40 | 332.5 | -143.9 | -45 | -56
Кичево | Осој | 2026-05 | 294.7 | 196.3 | 0 | 176.7 | 40 | 305.3 | -128.6 | -44 | -55
Кичево | Осој | 2026-06 | 266.2 | 182.7 | 0 | 164.4 | 40 | 275.8 | -111.4 | -42 | -52
Другово | Другово | 2025-07 | 283.3 | 1415 | 0 | 1273.5 | 126 | 924.7 | 348.9 | 123 | 154
Другово | Другово | 2025-08 | 314.9 | 1614.4 | 0 | 1452.9 | 126 | 1027.5 | 425.4 | 135 | 169
Другово | Другово | 2025-09 | 344.4 | 1724.5 | 0 | 1552 | 126 | 1124 | 428 | 124 | 155
Другово | Другово | 2025-10 | 398.9 | 1998.5 | 0 | 1798.6 | 126 | 1301.8 | 496.8 | 125 | 156
Другово | Другово | 2025-11 | 423.1 | 2136.2 | 0 | 1922.6 | 126 | 1380.6 | 542 | 128 | 160
Другово | Другово | 2025-12 | 457.7 | 2257.8 | 0 | 2032 | 126 | 1493.7 | 538.3 | 118 | 147
Другово | Другово | 2026-01 | 448.2 | 2226.9 | 0 | 2004.2 | 126 | 1462.7 | 541.5 | 121 | 151
Другово | Другово | 2026-02 | 375.8 | 1940.8 | 0 | 1746.7 | 126 | 1226.5 | 520.2 | 138 | 173
Другово | Другово | 2026-03 | 374.9 | 2059.1 | 0 | 1853.2 | 126 | 1223.3 | 629.9 | 168 | 210
Другово | Другово | 2026-04 | 321 | 1770.7 | 0 | 1593.6 | 126 | 1047.5 | 546.1 | 170 | 213
Другово | Другово | 2026-05 | 294.7 | 1592.5 | 0 | 1433.3 | 126 | 961.6 | 471.7 | 160 | 200
Другово | Другово | 2026-06 | 266.2 | 1480.9 | 0 | 1332.8 | 126 | 868.8 | 464 | 174 | 218
Другово | Белица | 2025-07 | 283.3 | 823.6 | 0 | 741.2 | 38 | 278.9 | 462.4 | 163 | 204
Другово | Белица | 2025-08 | 314.9 | 940.8 | 0 | 846.7 | 38 | 309.9 | 536.8 | 170 | 213
Другово | Белица | 2025-09 | 344.4 | 1008 | 0 | 907.2 | 38 | 339 | 568.2 | 165 | 206
Другово | Белица | 2025-10 | 398.9 | 1119 | 0 | 1007.1 | 38 | 392.6 | 614.5 | 154 | 193
Другово | Белица | 2025-11 | 423.1 | 1158.7 | 0 | 1042.8 | 38 | 416.4 | 626.5 | 148 | 185
Другово | Белица | 2025-12 | 457.7 | 1293.7 | 0 | 1164.3 | 38 | 450.5 | 713.9 | 156 | 195
Другово | Белица | 2026-01 | 448.2 | 1310.2 | 0 | 1179.2 | 38 | 441.1 | 738 | 165 | 206
Другово | Белица | 2026-02 | 375.8 | 1069.1 | 0 | 962.2 | 38 | 369.9 | 592.3 | 158 | 197
Другово | Белица | 2026-03 | 374.9 | 1049.4 | 0 | 944.5 | 38 | 368.9 | 575.5 | 154 | 192
Другово | Белица | 2026-04 | 321 | 846.9 | 0 | 762.2 | 38 | 315.9 | 446.3 | 139 | 174
Другово | Белица | 2026-05 | 294.7 | 752.6 | 0 | 677.3 | 38 | 290 | 387.3 | 131 | 164
Другово | Белица | 2026-06 | 266.2 | 993 | 0 | 893.7 | 38 | 262 | 631.7 | 237 | 297
Другово | Србјани | 2025-07 | 283.3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 286.2 | -286.2 | -101 | -126
Другово | Србјани | 2025-08 | 314.9 | 542.7 | 0 | 488.4 | 39 | 318 | 170.4 | 54 | 68
Другово | Србјани | 2025-09 | 344.4 | 226 | 0 | 203.4 | 39 | 347.9 | -144.5 | -42 | -52
Другово | Србјани | 2025-10 | 398.9 | 499.2 | 0 | 449.3 | 39 | 402.9 | 46.3 | 12 | 15
Другово | Србјани | 2025-11 | 423.1 | 287.1 | 0 | 258.4 | 39 | 427.3 | -168.9 | -40 | -50
Другово | Србјани | 2025-12 | 457.7 | 313.5 | 0 | 282.2 | 39 | 462.3 | -180.2 | -39 | -49
Другово | Србјани | 2026-01 | 448.2 | 4523.3 | 0 | 4071 | 39 | 452.7 | 3618.2 | 807 | 1009
Другово | Србјани | 2026-02 | 375.8 | 260.5 | 0 | 234.5 | 39 | 379.6 | -145.2 | -39 | -48
Другово | Србјани | 2026-03 | 374.9 | 1343.6 | 0 | 1209.2 | 39 | 378.6 | 830.6 | 222 | 277
Другово | Србјани | 2026-04 | 321 | 685.5 | 0 | 617 | 39 | 324.2 | 292.7 | 91 | 114
Другово | Србјани | 2026-05 | 294.7 | 433.3 | 0 | 390 | 39 | 297.6 | 92.3 | 31 | 39
Другово | Србјани | 2026-06 | 266.2 | 749.1 | 0 | 674.2 | 39 | 268.9 | 405.3 | 152 | 190
Другово | Манастирско Доленци | 2025-07 | 283.3 | 383.4 | 0 | 345 | 16 | 117.4 | 227.6 | 80 | 100
Другово | Манастирско Доленци | 2025-08 | 314.9 | 616.4 | 0 | 554.8 | 16 | 130.5 | 424.3 | 135 | 168
Другово | Манастирско Доленци | 2025-09 | 344.4 | 682.6 | 0 | 614.3 | 16 | 142.7 | 471.6 | 137 | 171
Другово | Манастирско Доленци | 2025-10 | 398.9 | 792.8 | 0 | 713.5 | 16 | 165.3 | 548.2 | 137 | 172
Другово | Манастирско Доленци | 2025-11 | 423.1 | 866.9 | 0 | 780.2 | 16 | 175.3 | 604.9 | 143 | 179
Другово | Манастирско Доленци | 2025-12 | 457.7 | 929.8 | 0 | 836.8 | 16 | 189.7 | 647.1 | 141 | 177
Другово | Манастирско Доленци | 2026-01 | 448.2 | 758.7 | 0 | 682.8 | 16 | 185.7 | 497.1 | 111 | 139
Другово | Манастирско Доленци | 2026-02 | 375.8 | 748.6 | 0 | 673.8 | 16 | 155.7 | 518 | 138 | 172
Другово | Манастирско Доленци | 2026-03 | 374.9 | 763 | 0 | 686.7 | 16 | 155.3 | 531.4 | 142 | 177
Другово | Манастирско Доленци | 2026-04 | 321 | 500.2 | 0 | 450.2 | 16 | 133 | 317.2 | 99 | 124
Другово | Манастирско Доленци | 2026-05 | 294.7 | 492.6 | 0 | 443.3 | 16 | 122.1 | 321.2 | 109 | 136
Другово | Манастирско Доленци | 2026-06 | 266.2 | 511.4 | 0 | 460.3 | 16 | 110.3 | 350 | 131 | 164
Другово | Добреноец | 2025-07 | 283.3 | 449.9 | 0 | 404.9 | 18 | 132.1 | 272.8 | 96 | 120
Другово | Добреноец | 2025-08 | 314.9 | 553.1 | 0 | 497.8 | 18 | 146.8 | 351 | 111 | 139
Другово | Добреноец | 2025-09 | 344.4 | 630.6 | 0 | 567.5 | 18 | 160.6 | 407 | 118 | 148
Другово | Добреноец | 2025-10 | 398.9 | 708.9 | 0 | 638 | 18 | 186 | 452 | 113 | 142
Другово | Добреноец | 2025-11 | 423.1 | 737.9 | 0 | 664.1 | 18 | 197.2 | 466.9 | 110 | 138
Другово | Добреноец | 2025-12 | 457.7 | 851.4 | 0 | 766.3 | 18 | 213.4 | 552.9 | 121 | 151
Другово | Добреноец | 2026-01 | 448.2 | 834.2 | 0 | 750.8 | 18 | 209 | 541.8 | 121 | 151
Другово | Добреноец | 2026-02 | 375.8 | 688 | 0 | 619.2 | 18 | 175.2 | 444 | 118 | 148
Другово | Добреноец | 2026-03 | 374.9 | 674.9 | 0 | 607.4 | 18 | 174.8 | 432.7 | 115 | 144
Другово | Добреноец | 2026-04 | 321 | 580.3 | 0 | 522.3 | 18 | 149.6 | 372.6 | 116 | 145
Другово | Добреноец | 2026-05 | 294.7 | 533.6 | 0 | 480.2 | 18 | 137.4 | 342.9 | 116 | 145
Другово | Добреноец | 2026-06 | 266.2 | 628.4 | 0 | 565.6 | 18 | 124.1 | 441.4 | 166 | 207
Другово | Цер | 2025-07 | 283.3 | 436.6 | 0 | 392.9 | 18 | 132.1 | 260.8 | 92 | 115
Другово | Цер | 2025-08 | 314.9 | 502.1 | 0 | 451.8 | 18 | 146.8 | 305.1 | 97 | 121
Другово | Цер | 2025-09 | 344.4 | 554 | 0 | 498.6 | 18 | 160.6 | 338 | 98 | 123
Другово | Цер | 2025-10 | 398.9 | 637.9 | 0 | 574.1 | 18 | 186 | 388.2 | 97 | 122
Другово | Цер | 2025-11 | 423.1 | 630.4 | 0 | 567.4 | 18 | 197.2 | 370.1 | 87 | 109
Другово | Цер | 2025-12 | 457.7 | 718.2 | 0 | 646.4 | 18 | 213.4 | 433 | 95 | 118
Другово | Цер | 2026-01 | 448.2 | 713.4 | 0 | 642 | 18 | 209 | 433.1 | 97 | 121
Другово | Цер | 2026-02 | 375.8 | 594.5 | 0 | 535.1 | 18 | 175.2 | 359.9 | 96 | 120
Другово | Цер | 2026-03 | 374.9 | 558.8 | 0 | 502.9 | 18 | 174.8 | 328.1 | 88 | 109
Другово | Цер | 2026-04 | 321 | 460.9 | 0 | 414.9 | 18 | 149.6 | 265.2 | 83 | 103
Другово | Цер | 2026-05 | 294.7 | 447.6 | 0 | 402.9 | 18 | 137.4 | 265.5 | 90 | 113
Другово | Цер | 2026-06 | 266.2 | 421.2 | 0 | 379.1 | 18 | 124.1 | 254.9 | 96 | 120
Другово | Видрани | 2025-07 | 283.3 | 329.8 | 0 | 296.8 | 7 | 51.4 | 245.4 | 87 | 108
Другово | Видрани | 2025-08 | 314.9 | 383.5 | 0 | 345.2 | 7 | 57.1 | 288.1 | 91 | 114
Другово | Видрани | 2025-09 | 344.4 | 329.9 | 0 | 296.9 | 7 | 62.4 | 234.5 | 68 | 85
Другово | Видрани | 2025-10 | 398.9 | 428.6 | 0 | 385.7 | 7 | 72.3 | 313.4 | 79 | 98
Другово | Видрани | 2025-11 | 423.1 | 815.1 | 0 | 733.6 | 7 | 76.7 | 656.9 | 155 | 194
Другово | Видрани | 2025-12 | 457.7 | 598 | 0 | 538.2 | 7 | 83 | 455.2 | 99 | 124
Другово | Видрани | 2026-01 | 448.2 | 988.2 | 0 | 889.4 | 7 | 81.3 | 808.1 | 180 | 225
Другово | Видрани | 2026-02 | 375.8 | 757.7 | 0 | 681.9 | 7 | 68.1 | 613.8 | 163 | 204
Другово | Видрани | 2026-03 | 374.9 | 398 | 0 | 358.2 | 7 | 68 | 290.2 | 77 | 97
Другово | Видрани | 2026-04 | 321 | 440.8 | 0 | 396.7 | 7 | 58.2 | 338.5 | 105 | 132
Другово | Видрани | 2026-05 | 294.7 | 375.3 | 0 | 337.8 | 7 | 53.4 | 284.3 | 96 | 121
Другово | Видрани | 2026-06 | 266.2 | 405.6 | 0 | 365 | 7 | 48.3 | 316.8 | 119 | 149
Другово | Душегубица | 2025-07 | 283.3 | 284.7 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 256.2 | 90 | 113
Другово | Душегубица | 2025-08 | 314.9 | 300.7 | 0 | 270.7 | 0 | 0 | 270.7 | 86 | 107
Другово | Душегубица | 2025-09 | 344.4 | 321.5 | 0 | 289.3 | 0 | 0 | 289.3 | 84 | 105
Другово | Душегубица | 2025-10 | 398.9 | 320.2 | 0 | 288.2 | 0 | 0 | 288.2 | 72 | 90
Другово | Душегубица | 2025-11 | 423.1 | 365.4 | 0 | 328.8 | 0 | 0 | 328.8 | 78 | 97
Другово | Душегубица | 2025-12 | 457.7 | 463 | 0 | 416.7 | 0 | 0 | 416.7 | 91 | 114
Другово | Душегубица | 2026-01 | 448.2 | 463.6 | 0 | 417.3 | 0 | 0 | 417.3 | 93 | 116
Другово | Душегубица | 2026-02 | 375.8 | 396 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 356.4 | 95 | 119
Другово | Душегубица | 2026-03 | 374.9 | 405.1 | 0 | 364.6 | 0 | 0 | 364.6 | 97 | 122
Другово | Душегубица | 2026-04 | 321 | 986.5 | 0 | 887.8 | 0 | 0 | 887.8 | 277 | 346
Другово | Душегубица | 2026-05 | 294.7 | 373.6 | 0 | 336.3 | 0 | 0 | 336.3 | 114 | 143
Другово | Душегубица | 2026-06 | 266.2 | 354.1 | 0 | 318.7 | 0 | 0 | 318.7 | 120 | 150
Другово | Козица | 2025-07 | 283.3 | 340.7 | 0 | 306.6 | 15 | 110.1 | 196.6 | 69 | 87
Другово | Козица | 2025-08 | 314.9 | 360.1 | 0 | 324.1 | 15 | 122.3 | 201.8 | 64 | 80
Другово | Козица | 2025-09 | 344.4 | 384.8 | 0 | 346.3 | 15 | 133.8 | 212.5 | 62 | 77
Другово | Козица | 2025-10 | 398.9 | 450.6 | 0 | 405.5 | 15 | 155 | 250.6 | 63 | 79
Другово | Козица | 2025-11 | 423.1 | 489.7 | 0 | 440.7 | 15 | 164.4 | 276.4 | 65 | 82
Другово | Козица | 2025-12 | 457.7 | 535.7 | 0 | 482.1 | 15 | 177.8 | 304.3 | 66 | 83
Другово | Козица | 2026-01 | 448.2 | 524.3 | 0 | 471.9 | 15 | 174.1 | 297.7 | 66 | 83
Другово | Козица | 2026-02 | 375.8 | 429.4 | 0 | 386.5 | 15 | 146 | 240.4 | 64 | 80
Другово | Козица | 2026-03 | 374.9 | 330.4 | 0 | 297.4 | 15 | 145.6 | 151.7 | 40 | 51
Другово | Козица | 2026-04 | 321 | 360 | 0 | 324 | 15 | 124.7 | 199.3 | 62 | 78
Другово | Козица | 2026-05 | 294.7 | 309.3 | 0 | 278.4 | 15 | 114.5 | 163.9 | 56 | 70
Другово | Козица | 2026-06 | 266.2 | 397.4 | 0 | 357.7 | 15 | 103.4 | 254.2 | 95 | 119
Другово | Брждани | 2025-07 | 283.3 | 270.7 | 0 | 243.6 | 15 | 110.1 | 133.6 | 47 | 59
Другово | Брждани | 2025-08 | 314.9 | 299.1 | 0 | 269.2 | 15 | 122.3 | 146.9 | 47 | 58
Другово | Брждани | 2025-09 | 344.4 | 339.2 | 0 | 305.3 | 15 | 133.8 | 171.5 | 50 | 62
Другово | Брждани | 2025-10 | 398.9 | 404.1 | 0 | 363.7 | 15 | 155 | 208.7 | 52 | 65
Другово | Брждани | 2025-11 | 423.1 | 337.8 | 0 | 304 | 15 | 164.4 | 139.7 | 33 | 41
Другово | Брждани | 2025-12 | 457.7 | 205.4 | 0 | 184.9 | 15 | 177.8 | 7 | 2 | 2
Другово | Брждани | 2026-01 | 448.2 | 747.2 | 0 | 672.5 | 15 | 174.1 | 498.3 | 111 | 139
Другово | Брждани | 2026-02 | 375.8 | 394.3 | 0 | 354.9 | 15 | 146 | 208.9 | 56 | 69
Другово | Брждани | 2026-03 | 374.9 | 380.8 | 0 | 342.7 | 15 | 145.6 | 197.1 | 53 | 66
Другово | Брждани | 2026-04 | 321 | 148.2 | 0 | 133.3 | 15 | 124.7 | 8.6 | 3 | 3
Другово | Брждани | 2026-05 | 294.7 | 483.2 | 0 | 434.9 | 15 | 114.5 | 320.4 | 109 | 136
Другово | Брждани | 2026-06 | 266.2 | 385.7 | 0 | 347.1 | 15 | 103.4 | 243.7 | 92 | 114
Другово | Подвис | 2025-07 | 283.3 | 267.3 | 0 | 240.6 | 15 | 110.1 | 130.5 | 46 | 58
Другово | Подвис | 2025-08 | 314.9 | 298.6 | 0 | 268.7 | 15 | 122.3 | 146.4 | 47 | 58
Другово | Подвис | 2025-09 | 344.4 | 327.8 | 0 | 295 | 15 | 133.8 | 161.2 | 47 | 59
Другово | Подвис | 2025-10 | 398.9 | 398.2 | 0 | 358.4 | 15 | 155 | 203.4 | 51 | 64
Другово | Подвис | 2025-11 | 423.1 | 443.4 | 0 | 399.1 | 15 | 164.4 | 234.7 | 55 | 69
Другово | Подвис | 2025-12 | 457.7 | 471.7 | 0 | 424.5 | 15 | 177.8 | 246.7 | 54 | 67
Другово | Подвис | 2026-01 | 448.2 | 452.7 | 0 | 407.4 | 15 | 174.1 | 233.3 | 52 | 65
Другово | Подвис | 2026-02 | 375.8 | 357.8 | 0 | 322 | 15 | 146 | 176 | 47 | 59
Другово | Подвис | 2026-03 | 374.9 | 333.6 | 0 | 300.2 | 15 | 145.6 | 154.6 | 41 | 52
Другово | Подвис | 2026-04 | 321 | 275 | 0 | 247.5 | 15 | 124.7 | 122.8 | 38 | 48
Другово | Подвис | 2026-05 | 294.7 | 257.5 | 0 | 231.8 | 15 | 114.5 | 117.3 | 40 | 50
Другово | Подвис | 2026-06 | 266.2 | 341.2 | 0 | 307.1 | 15 | 103.4 | 203.6 | 76 | 96
Другово | Попоец | 2025-07 | 283.3 | 273.8 | 0 | 246.4 | 15 | 110.1 | 136.3 | 48 | 60
Другово | Попоец | 2025-08 | 314.9 | 314.1 | 0 | 282.7 | 15 | 122.3 | 160.4 | 51 | 64
Другово | Попоец | 2025-09 | 344.4 | 334.9 | 0 | 301.4 | 15 | 133.8 | 167.6 | 49 | 61
Другово | Попоец | 2025-10 | 398.9 | 340.3 | 0 | 306.3 | 15 | 155 | 151.3 | 38 | 47
Другово | Попоец | 2025-11 | 423.1 | 390.6 | 0 | 351.5 | 15 | 164.4 | 187.2 | 44 | 55
Другово | Попоец | 2025-12 | 457.7 | 319.2 | 0 | 287.3 | 15 | 177.8 | 109.5 | 24 | 30
Другово | Попоец | 2026-01 | 448.2 | 307.6 | 0 | 276.8 | 15 | 174.1 | 102.7 | 23 | 29
Другово | Попоец | 2026-02 | 375.8 | 256.4 | 0 | 230.8 | 15 | 146 | 84.7 | 23 | 28
Другово | Попоец | 2026-03 | 374.9 | 308.8 | 0 | 277.9 | 15 | 145.6 | 132.3 | 35 | 44
Другово | Попоец | 2026-04 | 321 | 333.5 | 0 | 300.2 | 15 | 124.7 | 175.5 | 55 | 68
Другово | Попоец | 2026-05 | 294.7 | 310.2 | 0 | 279.2 | 15 | 114.5 | 164.7 | 56 | 70
Другово | Попоец | 2026-06 | 266.2 | 307.5 | 0 | 276.8 | 15 | 103.4 | 173.3 | 65 | 81
Другово | Ехлоец | 2025-07 | 283.3 | 244.4 | 0 | 220 | 5 | 36.7 | 183.3 | 65 | 81
Другово | Ехлоец | 2025-08 | 314.9 | 246.9 | 0 | 222.2 | 5 | 40.8 | 181.4 | 58 | 72
Другово | Ехлоец | 2025-09 | 344.4 | 241.5 | 0 | 217.3 | 5 | 44.6 | 172.7 | 50 | 63
Другово | Ехлоец | 2025-10 | 398.9 | 267 | 0 | 240.3 | 5 | 51.7 | 188.6 | 47 | 59
Другово | Ехлоец | 2025-11 | 423.1 | 250.3 | 0 | 225.3 | 5 | 54.8 | 170.5 | 40 | 50
Другово | Ехлоец | 2025-12 | 457.7 | 261.7 | 0 | 235.5 | 5 | 59.3 | 176.3 | 39 | 48
Другово | Ехлоец | 2026-01 | 448.2 | 265 | 0 | 238.5 | 5 | 58 | 180.5 | 40 | 50
Другово | Ехлоец | 2026-02 | 375.8 | 242.5 | 0 | 218.2 | 5 | 48.7 | 169.6 | 45 | 56
Другово | Ехлоец | 2026-03 | 374.9 | 271.8 | 0 | 244.6 | 5 | 48.5 | 196.1 | 52 | 65
Другово | Ехлоец | 2026-04 | 321 | 860.1 | 0 | 774.1 | 5 | 41.6 | 732.5 | 228 | 285
Другово | Ехлоец | 2026-05 | 294.7 | 308.8 | 0 | 277.9 | 5 | 38.2 | 239.8 | 81 | 102
Другово | Ехлоец | 2026-06 | 266.2 | 303.6 | 0 | 273.2 | 5 | 34.5 | 238.8 | 90 | 112
Другово | Кладник | 2025-07 | 283.3 | 213.2 | 0 | 191.9 | 4 | 29.4 | 162.5 | 57 | 72
Другово | Кладник | 2025-08 | 314.9 | 237.9 | 0 | 214.2 | 4 | 32.6 | 181.5 | 58 | 72
Другово | Кладник | 2025-09 | 344.4 | 268.2 | 0 | 241.4 | 4 | 35.7 | 205.7 | 60 | 75
Другово | Кладник | 2025-10 | 398.9 | 304.2 | 0 | 273.8 | 4 | 41.3 | 232.5 | 58 | 73
Другово | Кладник | 2025-11 | 423.1 | 314 | 0 | 282.6 | 4 | 43.8 | 238.8 | 56 | 71
Другово | Кладник | 2025-12 | 457.7 | 361.3 | 0 | 325.2 | 4 | 47.4 | 277.8 | 61 | 76
Другово | Кладник | 2026-01 | 448.2 | 467 | 0 | 420.3 | 4 | 46.4 | 373.9 | 83 | 104
Другово | Кладник | 2026-02 | 375.8 | 392.5 | 0 | 353.2 | 4 | 38.9 | 314.3 | 84 | 105
Другово | Кладник | 2026-03 | 374.9 | 377.1 | 0 | 339.4 | 4 | 38.8 | 300.6 | 80 | 100
Другово | Кладник | 2026-04 | 321 | 303.5 | 0 | 273.2 | 4 | 33.3 | 239.9 | 75 | 93
Другово | Кладник | 2026-05 | 294.7 | 263 | 0 | 236.7 | 4 | 30.5 | 206.2 | 70 | 87
Другово | Кладник | 2026-06 | 266.2 | 234.4 | 0 | 211 | 4 | 27.6 | 183.4 | 69 | 86
Другово | Прострање | 2025-07 | 283.3 | 256.5 | 0 | 230.8 | 13 | 95.4 | 135.4 | 48 | 60
Другово | Прострање | 2025-08 | 314.9 | 326 | 0 | 293.4 | 13 | 106 | 187.4 | 60 | 74
Другово | Прострање | 2025-09 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 116 | -116 | -34 | -42
Другово | Прострање | 2025-10 | 398.9 | 778.9 | 0 | 701 | 13 | 134.3 | 566.7 | 142 | 178
Другово | Прострање | 2025-11 | 423.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 142.4 | -142.4 | -34 | -42
Другово | Прострање | 2025-12 | 457.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 154.1 | -154.1 | -34 | -42
Другово | Прострање | 2026-01 | 448.2 | 1446.6 | 0 | 1301.9 | 13 | 150.9 | 1151 | 257 | 321
Другово | Прострање | 2026-02 | 375.8 | 365 | 0 | 328.5 | 13 | 126.5 | 202 | 54 | 67
Другово | Прострање | 2026-03 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 126.2 | -126.2 | -34 | -42
Другово | Прострање | 2026-04 | 321 | 0 | 0 | 0 | 13 | 108.1 | -108.1 | -34 | -42
Другово | Прострање | 2026-05 | 294.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 99.2 | -99.2 | -34 | -42
Другово | Прострање | 2026-06 | 266.2 | 284 | 0 | 255.6 | 13 | 89.6 | 166 | 62 | 78
Другово | Иванчишта | 2025-07 | 283.3 | 179.8 | 0 | 161.8 | 16 | 117.4 | 44.4 | 16 | 20
Другово | Иванчишта | 2025-08 | 314.9 | 176.7 | 0 | 159 | 16 | 130.5 | 28.6 | 9 | 11
Другово | Иванчишта | 2025-09 | 344.4 | 168.2 | 0 | 151.4 | 16 | 142.7 | 8.6 | 3 | 3
Другово | Иванчишта | 2025-10 | 398.9 | 617.1 | 0 | 555.4 | 16 | 165.3 | 390.1 | 98 | 122
Другово | Иванчишта | 2025-11 | 423.1 | 216.3 | 0 | 194.7 | 16 | 175.3 | 19.4 | 5 | 6
Другово | Иванчишта | 2025-12 | 457.7 | 225.2 | 0 | 202.7 | 16 | 189.7 | 13 | 3 | 4
Другово | Иванчишта | 2026-01 | 448.2 | 227.5 | 0 | 204.8 | 16 | 185.7 | 19 | 4 | 5
Другово | Иванчишта | 2026-02 | 375.8 | 208.3 | 0 | 187.5 | 16 | 155.7 | 31.7 | 8 | 11
Другово | Иванчишта | 2026-03 | 374.9 | 234 | 0 | 210.6 | 16 | 155.3 | 55.3 | 15 | 18
Другово | Иванчишта | 2026-04 | 321 | 425.8 | 0 | 383.2 | 16 | 133 | 250.2 | 78 | 97
Другово | Иванчишта | 2026-05 | 294.7 | 256.8 | 0 | 231.1 | 16 | 122.1 | 109 | 37 | 46
Другово | Иванчишта | 2026-06 | 266.2 | 255.9 | 0 | 230.3 | 16 | 110.3 | 120 | 45 | 56
Другово | Пополжани | 2025-07 | 283.3 | 186.7 | 0 | 168 | 20 | 146.8 | 21.2 | 7 | 9
Другово | Пополжани | 2025-08 | 314.9 | 215.8 | 0 | 194.2 | 20 | 163.1 | 31.1 | 10 | 12
Другово | Пополжани | 2025-09 | 344.4 | 233.7 | 0 | 210.4 | 20 | 178.4 | 31.9 | 9 | 12
Другово | Пополжани | 2025-10 | 398.9 | 256.1 | 0 | 230.5 | 20 | 206.6 | 23.8 | 6 | 7
Другово | Пополжани | 2025-11 | 423.1 | 275.2 | 0 | 247.7 | 20 | 219.1 | 28.6 | 7 | 8
Другово | Пополжани | 2025-12 | 457.7 | 300.2 | 0 | 270.2 | 20 | 237.1 | 33.1 | 7 | 9
Другово | Пополжани | 2026-01 | 448.2 | 287.4 | 0 | 258.6 | 20 | 232.2 | 26.5 | 6 | 7
Другово | Пополжани | 2026-02 | 375.8 | 237.3 | 0 | 213.6 | 20 | 194.7 | 18.9 | 5 | 6
Другово | Пополжани | 2026-03 | 374.9 | 240.1 | 0 | 216.1 | 20 | 194.2 | 21.9 | 6 | 7
Другово | Пополжани | 2026-04 | 321 | 183.9 | 0 | 165.6 | 20 | 166.3 | -0.7 | 0 | 0
Другово | Пополжани | 2026-05 | 294.7 | 192.4 | 0 | 173.1 | 20 | 152.6 | 20.5 | 7 | 9
Другово | Пополжани | 2026-06 | 266.2 | 167.4 | 0 | 150.7 | 20 | 137.9 | 12.8 | 5 | 6
Другово | Извор | 2025-07 | 283.3 | 17.6 | 0 | 15.8 | 11 | 80.7 | -64.9 | -23 | -29
Другово | Извор | 2025-08 | 314.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 11 | 89.7 | -89.6 | -28 | -36
Другово | Извор | 2025-09 | 344.4 | 241.8 | 0 | 217.6 | 11 | 98.1 | 119.5 | 35 | 43
Другово | Извор | 2025-10 | 398.9 | 274.9 | 0 | 247.4 | 11 | 113.6 | 133.8 | 34 | 42
Другово | Извор | 2025-11 | 423.1 | 297.8 | 0 | 268 | 11 | 120.5 | 147.5 | 35 | 44
Другово | Извор | 2025-12 | 457.7 | 343.6 | 0 | 309.2 | 11 | 130.4 | 178.8 | 39 | 49
Другово | Извор | 2026-01 | 448.2 | 417.4 | 0 | 375.7 | 11 | 127.7 | 248 | 55 | 69
Другово | Извор | 2026-02 | 375.8 | 258.5 | 0 | 232.7 | 11 | 107.1 | 125.6 | 33 | 42
Другово | Извор | 2026-03 | 374.9 | 256.6 | 0 | 230.9 | 11 | 106.8 | 124.1 | 33 | 41
Другово | Извор | 2026-04 | 321 | 213.7 | 0 | 192.3 | 11 | 91.4 | 100.9 | 31 | 39
Другово | Извор | 2026-05 | 294.7 | 191.8 | 0 | 172.6 | 11 | 83.9 | 88.7 | 30 | 38
Другово | Извор | 2026-06 | 266.2 | 218.5 | 0 | 196.7 | 11 | 75.8 | 120.8 | 45 | 57
Другово | Свињиште | 2025-07 | 283.3 | 150 | 0 | 135 | 16 | 117.4 | 17.6 | 6 | 8
Другово | Свињиште | 2025-08 | 314.9 | 169.2 | 0 | 152.3 | 16 | 130.5 | 21.8 | 7 | 9
Другово | Свињиште | 2025-09 | 344.4 | 187.7 | 0 | 168.9 | 16 | 142.7 | 26.2 | 8 | 10
Другово | Свињиште | 2025-10 | 398.9 | 221.8 | 0 | 199.6 | 16 | 165.3 | 34.3 | 9 | 11
Другово | Свињиште | 2025-11 | 423.1 | 239.4 | 0 | 215.5 | 16 | 175.3 | 40.1 | 9 | 12
Другово | Свињиште | 2025-12 | 457.7 | 252.1 | 0 | 226.9 | 16 | 189.7 | 37.2 | 8 | 10
Другово | Свињиште | 2026-01 | 448.2 | 249.1 | 0 | 224.2 | 16 | 185.7 | 38.4 | 9 | 11
Другово | Свињиште | 2026-02 | 375.8 | 206.4 | 0 | 185.8 | 16 | 155.7 | 30 | 8 | 10
Другово | Свињиште | 2026-03 | 374.9 | 202.6 | 0 | 182.3 | 16 | 155.3 | 27 | 7 | 9
Другово | Свињиште | 2026-04 | 321 | 166.5 | 0 | 149.8 | 16 | 133 | 16.8 | 5 | 7
Другово | Свињиште | 2026-05 | 294.7 | 148 | 0 | 133.2 | 16 | 122.1 | 11.1 | 4 | 5
Другово | Свињиште | 2026-06 | 266.2 | 191.7 | 0 | 172.5 | 16 | 110.3 | 62.2 | 23 | 29
Другово | Лавчани | 2025-07 | 283.3 | 200.8 | 0 | 180.7 | 3 | 22 | 158.7 | 56 | 70
Другово | Лавчани | 2025-08 | 314.9 | 208.4 | 0 | 187.6 | 3 | 24.5 | 163.1 | 52 | 65
Другово | Лавчани | 2025-09 | 344.4 | 209.6 | 0 | 188.6 | 3 | 26.8 | 161.9 | 47 | 59
Другово | Лавчани | 2025-10 | 398.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | -31 | -8 | -10
Другово | Лавчани | 2025-11 | 423.1 | 184.1 | 0 | 165.7 | 3 | 32.9 | 132.8 | 31 | 39
Другово | Лавчани | 2025-12 | 457.7 | 193.9 | 0 | 174.5 | 3 | 35.6 | 138.9 | 30 | 38
Другово | Лавчани | 2026-01 | 448.2 | 197.6 | 0 | 177.8 | 3 | 34.8 | 143 | 32 | 40
Другово | Лавчани | 2026-02 | 375.8 | 181.8 | 0 | 163.6 | 3 | 29.2 | 134.4 | 36 | 45
Другово | Лавчани | 2026-03 | 374.9 | 204.5 | 0 | 184.1 | 3 | 29.1 | 154.9 | 41 | 52
Другово | Лавчани | 2026-04 | 321 | 156.8 | 0 | 141.1 | 3 | 24.9 | 116.2 | 36 | 45
Другово | Лавчани | 2026-05 | 294.7 | 180 | 0 | 162 | 3 | 22.9 | 139.1 | 47 | 59
Другово | Лавчани | 2026-06 | 266.2 | 173 | 0 | 155.7 | 3 | 20.7 | 135 | 51 | 63
Другово | Јудово | 2025-07 | 283.3 | 119.7 | 0 | 107.7 | 6 | 44 | 63.7 | 22 | 28
Другово | Јудово | 2025-08 | 314.9 | 135.1 | 0 | 121.6 | 6 | 48.9 | 72.7 | 23 | 29
Другово | Јудово | 2025-09 | 344.4 | 133 | 0 | 119.7 | 6 | 53.5 | 66.1 | 19 | 24
Другово | Јудово | 2025-10 | 398.9 | 154.7 | 0 | 139.2 | 6 | 62 | 77.2 | 19 | 24
Другово | Јудово | 2025-11 | 423.1 | 170 | 0 | 153 | 6 | 65.7 | 87.2 | 21 | 26
Другово | Јудово | 2025-12 | 457.7 | 189.5 | 0 | 170.5 | 6 | 71.1 | 99.4 | 22 | 27
Другово | Јудово | 2026-01 | 448.2 | 135.9 | 0 | 122.4 | 6 | 69.7 | 52.7 | 12 | 15
Другово | Јудово | 2026-02 | 375.8 | 120.1 | 0 | 108.1 | 6 | 58.4 | 49.7 | 13 | 17
Другово | Јудово | 2026-03 | 374.9 | 128 | 0 | 115.2 | 6 | 58.3 | 57 | 15 | 19
Другово | Јудово | 2026-04 | 321 | 137.9 | 0 | 124.1 | 6 | 49.9 | 74.3 | 23 | 29
Другово | Јудово | 2026-05 | 294.7 | 131.7 | 0 | 118.5 | 6 | 45.8 | 72.7 | 25 | 31
Другово | Јудово | 2026-06 | 266.2 | 117.2 | 0 | 105.5 | 6 | 41.4 | 64.1 | 24 | 30
Другово | Малкоец | 2025-07 | 283.3 | 74 | 0 | 66.6 | 2 | 14.7 | 51.9 | 18 | 23
Другово | Малкоец | 2025-08 | 314.9 | 110.3 | 0 | 99.3 | 2 | 16.3 | 83 | 26 | 33
Другово | Малкоец | 2025-09 | 344.4 | 118.9 | 0 | 107 | 2 | 17.8 | 89.2 | 26 | 32
Другово | Малкоец | 2025-10 | 398.9 | 139.7 | 0 | 125.7 | 2 | 20.7 | 105.1 | 26 | 33
Другово | Малкоец | 2025-11 | 423.1 | 144.9 | 0 | 130.4 | 2 | 21.9 | 108.5 | 26 | 32
Другово | Малкоец | 2025-12 | 457.7 | 148.2 | 0 | 133.4 | 2 | 23.7 | 109.7 | 24 | 30
Другово | Малкоец | 2026-01 | 448.2 | 149.9 | 0 | 134.9 | 2 | 23.2 | 111.7 | 25 | 31
Другово | Малкоец | 2026-02 | 375.8 | 119 | 0 | 107.1 | 2 | 19.5 | 87.6 | 23 | 29
Другово | Малкоец | 2026-03 | 374.9 | 112.2 | 0 | 101 | 2 | 19.4 | 81.6 | 22 | 27
Другово | Малкоец | 2026-04 | 321 | 96.3 | 0 | 86.7 | 2 | 16.6 | 70 | 22 | 27
Другово | Малкоец | 2026-05 | 294.7 | 85.5 | 0 | 77 | 2 | 15.3 | 61.7 | 21 | 26
Другово | Малкоец | 2026-06 | 266.2 | 112.5 | 0 | 101.2 | 2 | 13.8 | 87.5 | 33 | 41
Другово | Црско | 2025-07 | 283.3 | 86.6 | 0 | 77.9 | 4 | 29.4 | 48.6 | 17 | 21
Другово | Црско | 2025-08 | 314.9 | 33.5 | 0 | 30.2 | 4 | 32.6 | -2.5 | -1 | -1
Другово | Црско | 2025-09 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7 | -35.7 | -10 | -13
Другово | Црско | 2025-10 | 398.9 | 229.3 | 0 | 206.4 | 4 | 41.3 | 165 | 41 | 52
Другово | Црско | 2025-11 | 423.1 | 155.7 | 0 | 140.1 | 4 | 43.8 | 96.3 | 23 | 28
Другово | Црско | 2025-12 | 457.7 | 77.5 | 0 | 69.8 | 4 | 47.4 | 22.3 | 5 | 6
Другово | Црско | 2026-01 | 448.2 | 163.9 | 0 | 147.5 | 4 | 46.4 | 101.1 | 23 | 28
Другово | Црско | 2026-02 | 375.8 | 135.4 | 0 | 121.9 | 4 | 38.9 | 82.9 | 22 | 28
Другово | Црско | 2026-03 | 374.9 | 132.5 | 0 | 119.2 | 4 | 38.8 | 80.4 | 21 | 27
Другово | Црско | 2026-04 | 321 | 100.6 | 0 | 90.5 | 4 | 33.3 | 57.3 | 18 | 22
Другово | Црско | 2026-05 | 294.7 | 105.4 | 0 | 94.9 | 4 | 30.5 | 64.3 | 22 | 27
Другово | Црско | 2026-06 | 266.2 | 106.9 | 0 | 96.2 | 4 | 27.6 | 68.6 | 26 | 32
Другово | Јаворец | 2025-07 | 283.3 | 60.3 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 54.3 | 19 | 24
Другово | Јаворец | 2025-08 | 314.9 | 63.2 | 0 | 56.9 | 0 | 0 | 56.9 | 18 | 23
Другово | Јаворец | 2025-09 | 344.4 | 64.4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 17 | 21
Другово | Јаворец | 2025-10 | 398.9 | 70.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 63.1 | 16 | 20
Другово | Јаворец | 2025-11 | 423.1 | 73.5 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 66.2 | 16 | 20
Другово | Јаворец | 2025-12 | 457.7 | 80.4 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 72.4 | 16 | 20
Другово | Јаворец | 2026-01 | 448.2 | 85.3 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 76.8 | 17 | 21
Другово | Јаворец | 2026-02 | 375.8 | 81.9 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 73.7 | 20 | 25
Другово | Јаворец | 2026-03 | 374.9 | 96.1 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 86.5 | 23 | 29
Другово | Јаворец | 2026-04 | 321 | 383 | 0 | 344.7 | 0 | 0 | 344.7 | 107 | 134
Другово | Јаворец | 2026-05 | 294.7 | 99.1 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 89.2 | 30 | 38
Другово | Јаворец | 2026-06 | 266.2 | 89 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 80.1 | 30 | 38
Другово | Кленоец | 2025-07 | 283.3 | 1 | 0 | 0.9 | 10 | 73.4 | -72.5 | -26 | -32
Другово | Кленоец | 2025-08 | 314.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 10 | 81.5 | -80.4 | -26 | -32
Другово | Кленоец | 2025-09 | 344.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 10 | 89.2 | -88 | -26 | -32
Другово | Кленоец | 2025-10 | 398.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 10 | 103.3 | -101.8 | -26 | -32
Другово | Кленоец | 2025-11 | 423.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 10 | 109.6 | -108 | -26 | -32
Другово | Кленоец | 2025-12 | 457.7 | 162.7 | 0 | 146.4 | 10 | 118.5 | 27.9 | 6 | 8
Другово | Кленоец | 2026-01 | 448.2 | 174.9 | 0 | 157.4 | 10 | 116.1 | 41.3 | 9 | 12
Другово | Кленоец | 2026-02 | 375.8 | 137 | 0 | 123.3 | 10 | 97.3 | 26 | 7 | 9
Другово | Кленоец | 2026-03 | 374.9 | 128.9 | 0 | 116 | 10 | 97.1 | 18.9 | 5 | 6
Другово | Кленоец | 2026-04 | 321 | 110 | 0 | 99 | 10 | 83.1 | 15.9 | 5 | 6
Другово | Кленоец | 2026-05 | 294.7 | 100.3 | 0 | 90.3 | 10 | 76.3 | 14 | 5 | 6
Другово | Кленоец | 2026-06 | 266.2 | 74.4 | 0 | 67 | 10 | 69 | -2 | -1 | -1
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2025-07 | 283.3 | 2385.6 | 0 | 2147 | 349 | 2610.4 | -463.3 | -164 | -204
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2025-08 | 314.9 | 2635.6 | 0 | 2372 | 349 | 2900.7 | -528.7 | -168 | -210
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2025-09 | 344.4 | 2905.3 | 0 | 2614.8 | 349 | 3173.1 | -558.4 | -162 | -203
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2025-10 | 398.9 | 3355.4 | 0 | 3019.9 | 349 | 3675 | -655.1 | -164 | -205
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2025-11 | 423.1 | 3029.3 | 0 | 2726.4 | 349 | 3897.6 | -1171.2 | -277 | -346
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2025-12 | 457.7 | 4078.6 | 0 | 3670.7 | 349 | 4216.7 | -545.9 | -119 | -149
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2026-01 | 448.2 | 3869.8 | 0 | 3482.8 | 349 | 4129.3 | -646.4 | -144 | -180
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2026-02 | 375.8 | 2994.5 | 0 | 2695 | 349 | 3462.5 | -767.4 | -204 | -255
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2026-03 | 374.9 | 3014.5 | 0 | 2713 | 349 | 3453.5 | -740.4 | -198 | -247
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2026-04 | 321 | 2797.5 | 0 | 2517.8 | 349 | 2957.1 | -439.3 | -137 | -171
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2026-05 | 294.7 | 2500.9 | 0 | 2250.8 | 349 | 2714.6 | -463.8 | -157 | -197
Осломеј | Гарани и Стрелци | 2026-06 | 266.2 | 2368.2 | 0 | 2131.4 | 349 | 2452.7 | -321.3 | -121 | -151
Осломеј | Црвивци | 2025-07 | 283.3 | 2165.1 | 0 | 1948.6 | 209 | 1533.8 | 414.8 | 146 | 183
Осломеј | Црвивци | 2025-08 | 314.9 | 2531.4 | 0 | 2278.3 | 209 | 1704.4 | 573.9 | 182 | 228
Осломеј | Црвивци | 2025-09 | 344.4 | 2793.1 | 0 | 2513.8 | 209 | 1864.4 | 649.3 | 189 | 236
Осломеј | Црвивци | 2025-10 | 398.9 | 3151.8 | 0 | 2836.6 | 209 | 2159.3 | 677.3 | 170 | 212
Осломеј | Црвивци | 2025-11 | 423.1 | 3319.9 | 0 | 2987.9 | 209 | 2290.1 | 697.8 | 165 | 206
Осломеј | Црвивци | 2025-12 | 457.7 | 3832.8 | 0 | 3449.5 | 209 | 2477.6 | 971.9 | 212 | 265
Осломеј | Црвивци | 2026-01 | 448.2 | 3748.7 | 0 | 3373.8 | 209 | 2426.2 | 947.6 | 211 | 264
Осломеј | Црвивци | 2026-02 | 375.8 | 3144.2 | 0 | 2829.8 | 209 | 2034.4 | 795.3 | 212 | 265
Осломеј | Црвивци | 2026-03 | 374.9 | 3113.3 | 0 | 2802 | 209 | 2029.1 | 772.8 | 206 | 258
Осломеј | Црвивци | 2026-04 | 321 | 2688 | 0 | 2419.2 | 209 | 1737.5 | 681.7 | 212 | 265
Осломеј | Црвивци | 2026-05 | 294.7 | 2437.5 | 0 | 2193.8 | 209 | 1595 | 598.7 | 203 | 254
Осломеј | Црвивци | 2026-06 | 266.2 | 2191.8 | 0 | 1972.6 | 209 | 1441.1 | 531.5 | 200 | 250
Осломеј | Туин | 2025-07 | 283.3 | 1218 | 0 | 1096.2 | 145 | 1064.1 | 32.1 | 11 | 14
Осломеј | Туин | 2025-08 | 314.9 | 1370.5 | 0 | 1233.5 | 145 | 1182.5 | 51 | 16 | 20
Осломеј | Туин | 2025-09 | 344.4 | 1549.7 | 0 | 1394.7 | 145 | 1293.5 | 101.2 | 29 | 37
Осломеј | Туин | 2025-10 | 398.9 | 1500.5 | 0 | 1350.4 | 145 | 1498.1 | -147.6 | -37 | -46
Осломеј | Туин | 2025-11 | 423.1 | 1549.2 | 0 | 1394.3 | 145 | 1588.8 | -194.5 | -46 | -57
Осломеј | Туин | 2025-12 | 457.7 | 2223.3 | 0 | 2001 | 145 | 1718.9 | 282.1 | 62 | 77
Осломеј | Туин | 2026-01 | 448.2 | 2201.6 | 0 | 1981.4 | 145 | 1683.3 | 298.2 | 67 | 83
Осломеј | Туин | 2026-02 | 375.8 | 1844.2 | 0 | 1659.8 | 145 | 1411.5 | 248.3 | 66 | 83
Осломеј | Туин | 2026-03 | 374.9 | 1778.7 | 0 | 1600.8 | 145 | 1407.8 | 193.1 | 51 | 64
Осломеј | Туин | 2026-04 | 321 | 1466.1 | 0 | 1319.5 | 145 | 1205.4 | 114.1 | 36 | 44
Осломеј | Туин | 2026-05 | 294.7 | 1377.6 | 0 | 1239.8 | 145 | 1106.6 | 133.2 | 45 | 57
Осломеј | Туин | 2026-06 | 266.2 | 1225.2 | 0 | 1102.7 | 145 | 999.8 | 102.8 | 39 | 48
Осломеј | Србица | 2025-07 | 283.3 | 1226.5 | 0 | 1103.9 | 198 | 1172.5 | -68.7 | -24 | -30
Осломеј | Србица | 2025-08 | 314.9 | 1511.4 | 0 | 1360.3 | 198 | 1303 | 57.3 | 18 | 23
Осломеј | Србица | 2025-09 | 344.4 | 1694.8 | 0 | 1525.3 | 198 | 1425.3 | 100 | 29 | 36
Осломеј | Србица | 2025-10 | 398.9 | 1908.7 | 0 | 1717.8 | 198 | 1650.8 | 67.1 | 17 | 21
Осломеј | Србица | 2025-11 | 423.1 | 2120.1 | 0 | 1908.1 | 198 | 1750.7 | 157.4 | 37 | 46
Осломеј | Србица | 2025-12 | 457.7 | 2507.1 | 0 | 2256.4 | 198 | 1894.1 | 362.3 | 79 | 99
Осломеј | Србица | 2026-01 | 448.2 | 2501.1 | 0 | 2251 | 198 | 1854.8 | 396.2 | 88 | 110
Осломеј | Србица | 2026-02 | 375.8 | 2055.3 | 0 | 1849.8 | 198 | 1555.3 | 294.5 | 78 | 98
Осломеј | Србица | 2026-03 | 374.9 | 823.6 | 0 | 741.2 | 198 | 1551.2 | -810 | -216 | -270
Осломеј | Србица | 2026-04 | 321 | 672.9 | 0 | 605.6 | 198 | 1328.3 | -722.7 | -225 | -281
Осломеј | Србица | 2026-05 | 294.7 | 824.2 | 0 | 741.8 | 198 | 1219.4 | -477.6 | -162 | -203
Осломеј | Србица | 2026-06 | 266.2 | 1125.2 | 0 | 1012.7 | 198 | 1101.7 | -89 | -33 | -42
Осломеј | Шутово | 2025-07 | 283.3 | 1014.1 | 0 | 912.7 | 107 | 785.2 | 127.5 | 45 | 56
Осломеј | Шутово | 2025-08 | 314.9 | 1133.4 | 0 | 1020.1 | 107 | 872.6 | 147.5 | 47 | 59
Осломеј | Шутово | 2025-09 | 344.4 | 1204.2 | 0 | 1083.8 | 107 | 954.5 | 129.3 | 38 | 47
Осломеј | Шутово | 2025-10 | 398.9 | 1364.9 | 0 | 1228.4 | 107 | 1105.5 | 122.9 | 31 | 39
Осломеј | Шутово | 2025-11 | 423.1 | 1516.1 | 0 | 1364.5 | 107 | 1172.4 | 192.1 | 45 | 57
Осломеј | Шутово | 2025-12 | 457.7 | 1619.3 | 0 | 1457.4 | 107 | 1268.4 | 188.9 | 41 | 52
Осломеј | Шутово | 2026-01 | 448.2 | 1488.7 | 0 | 1339.8 | 107 | 1242.1 | 97.7 | 22 | 27
Осломеј | Шутово | 2026-02 | 375.8 | 1214 | 0 | 1092.6 | 107 | 1041.6 | 51 | 14 | 17
Осломеј | Шутово | 2026-03 | 374.9 | 1258.8 | 0 | 1132.9 | 107 | 1038.8 | 94.1 | 25 | 31
Осломеј | Шутово | 2026-04 | 321 | 1089 | 0 | 980.1 | 107 | 889.5 | 90.6 | 28 | 35
Осломеј | Шутово | 2026-05 | 294.7 | 999.2 | 0 | 899.3 | 107 | 816.6 | 82.7 | 28 | 35
Осломеј | Шутово | 2026-06 | 266.2 | 910.1 | 0 | 819.1 | 107 | 737.8 | 81.3 | 31 | 38
Осломеј | Арангел | 2025-07 | 283.3 | 915.8 | 0 | 824.2 | 87 | 638.5 | 185.8 | 66 | 82
Осломеј | Арангел | 2025-08 | 314.9 | 1079.7 | 0 | 971.7 | 87 | 709.5 | 262.3 | 83 | 104
Осломеј | Арангел | 2025-09 | 344.4 | 1179.6 | 0 | 1061.6 | 87 | 776.1 | 285.5 | 83 | 104
Осломеј | Арангел | 2025-10 | 398.9 | 1391 | 0 | 1251.9 | 87 | 898.9 | 353 | 89 | 111
Осломеј | Арангел | 2025-11 | 423.1 | 1426.4 | 0 | 1283.8 | 87 | 953.3 | 330.5 | 78 | 98
Осломеј | Арангел | 2025-12 | 457.7 | 1601.4 | 0 | 1441.3 | 87 | 1031.3 | 409.9 | 90 | 112
Осломеј | Арангел | 2026-01 | 448.2 | 1533.4 | 0 | 1380.1 | 87 | 1010 | 370.1 | 83 | 103
Осломеј | Арангел | 2026-02 | 375.8 | 1283.4 | 0 | 1155.1 | 87 | 846.9 | 308.2 | 82 | 102
Осломеј | Арангел | 2026-03 | 374.9 | 1229.9 | 0 | 1106.9 | 87 | 844.7 | 262.2 | 70 | 87
Осломеј | Арангел | 2026-04 | 321 | 1052.8 | 0 | 947.5 | 87 | 723.3 | 224.3 | 70 | 87
Осломеј | Арангел | 2026-05 | 294.7 | 928.8 | 0 | 835.9 | 87 | 664 | 172 | 58 | 73
Осломеј | Арангел | 2026-06 | 266.2 | 822.2 | 0 | 740 | 87 | 599.9 | 140.1 | 53 | 66
Осломеј | Премка | 2025-07 | 283.3 | 551.8 | 0 | 496.6 | 33 | 242.2 | 254.4 | 90 | 112
Осломеј | Премка | 2025-08 | 314.9 | 482.8 | 0 | 434.5 | 33 | 269.1 | 165.4 | 53 | 66
Осломеј | Премка | 2025-09 | 344.4 | 469.9 | 0 | 422.9 | 33 | 294.4 | 128.5 | 37 | 47
Осломеј | Премка | 2025-10 | 398.9 | 591.8 | 0 | 532.6 | 33 | 340.9 | 191.7 | 48 | 60
Осломеј | Премка | 2025-11 | 423.1 | 640.1 | 0 | 576.1 | 33 | 361.6 | 214.5 | 51 | 63
Осломеј | Премка | 2025-12 | 457.7 | 698.8 | 0 | 628.9 | 33 | 391.2 | 237.7 | 52 | 65
Осломеј | Премка | 2026-01 | 448.2 | 3365.2 | 0 | 3028.7 | 33 | 383.1 | 2645.6 | 590 | 738
Осломеј | Премка | 2026-02 | 375.8 | 4430.2 | 0 | 3987.2 | 33 | 321.2 | 3665.9 | 975 | 1219
Осломеј | Премка | 2026-03 | 374.9 | 574.6 | 0 | 517.1 | 33 | 320.4 | 196.8 | 52 | 66
Осломеј | Премка | 2026-04 | 321 | 496.6 | 0 | 446.9 | 33 | 274.3 | 172.6 | 54 | 67
Осломеј | Премка | 2026-05 | 294.7 | 443.7 | 0 | 399.3 | 33 | 251.8 | 147.5 | 50 | 63
Осломеј | Премка | 2026-06 | 266.2 | 406.8 | 0 | 366.1 | 33 | 227.5 | 138.5 | 52 | 65
Осломеј | Осломеј | 2025-07 | 283.3 | 1029.7 | 0 | 926.7 | 18 | 132.1 | 794.6 | 280 | 351
Осломеј | Осломеј | 2025-08 | 314.9 | 1133.9 | 0 | 1020.5 | 18 | 146.8 | 873.7 | 277 | 347
Осломеј | Осломеј | 2025-09 | 344.4 | 1229.2 | 0 | 1106.3 | 18 | 160.6 | 945.7 | 275 | 343
Осломеј | Осломеј | 2025-10 | 398.9 | 1262.3 | 0 | 1136.1 | 18 | 186 | 950.1 | 238 | 298
Осломеј | Осломеј | 2025-11 | 423.1 | 674.9 | 0 | 607.4 | 18 | 197.2 | 410.2 | 97 | 121
Осломеј | Осломеј | 2025-12 | 457.7 | 811.1 | 0 | 730 | 18 | 213.4 | 516.6 | 113 | 141
Осломеј | Осломеј | 2026-01 | 448.2 | 843 | 0 | 758.7 | 18 | 209 | 549.7 | 123 | 153
Осломеј | Осломеј | 2026-02 | 375.8 | 714.5 | 0 | 643.1 | 18 | 175.2 | 467.8 | 124 | 156
Осломеј | Осломеј | 2026-03 | 374.9 | 722.8 | 0 | 650.5 | 18 | 174.8 | 475.8 | 127 | 159
Осломеј | Осломеј | 2026-04 | 321 | 623.5 | 0 | 561.1 | 18 | 149.6 | 411.5 | 128 | 160
Осломеј | Осломеј | 2026-05 | 294.7 | 614.8 | 0 | 553.3 | 18 | 137.4 | 415.9 | 141 | 176
Осломеј | Осломеј | 2026-06 | 266.2 | 699.5 | 0 | 629.6 | 18 | 124.1 | 505.4 | 190 | 237
Осломеј | Жубрино | 2025-07 | 283.3 | 620 | 0 | 558 | 68 | 499 | 59 | 21 | 26
Осломеј | Жубрино | 2025-08 | 314.9 | 693.3 | 0 | 624 | 68 | 554.5 | 69.4 | 22 | 28
Осломеј | Жубрино | 2025-09 | 344.4 | 730.4 | 0 | 657.4 | 68 | 606.6 | 50.7 | 15 | 18
Осломеј | Жубрино | 2025-10 | 398.9 | 797.8 | 0 | 718 | 68 | 702.6 | 15.5 | 4 | 5
Осломеј | Жубрино | 2025-11 | 423.1 | 870.5 | 0 | 783.5 | 68 | 745.1 | 38.4 | 9 | 11
Осломеј | Жубрино | 2025-12 | 457.7 | 913.7 | 0 | 822.3 | 68 | 806.1 | 16.2 | 4 | 4
Осломеј | Жубрино | 2026-01 | 448.2 | 869.1 | 0 | 782.2 | 68 | 789.4 | -7.2 | -2 | -2
Осломеј | Жубрино | 2026-02 | 375.8 | 705.9 | 0 | 635.3 | 68 | 661.9 | -26.6 | -7 | -9
Осломеј | Жубрино | 2026-03 | 374.9 | 759.1 | 0 | 683.2 | 68 | 660.2 | 23 | 6 | 8
Осломеј | Жубрино | 2026-04 | 321 | 675.6 | 0 | 608 | 68 | 565.3 | 42.7 | 13 | 17
Осломеј | Жубрино | 2026-05 | 294.7 | 604.7 | 0 | 544.2 | 68 | 519 | 25.3 | 9 | 11
Осломеј | Жубрино | 2026-06 | 266.2 | 553.8 | 0 | 498.4 | 68 | 468.9 | 29.5 | 11 | 14
Осломеј | Поповјани | 2025-07 | 283.3 | 438.6 | 0 | 394.7 | 43 | 315.6 | 79.2 | 28 | 35
Осломеј | Поповјани | 2025-08 | 314.9 | 518.3 | 0 | 466.5 | 43 | 350.7 | 115.8 | 37 | 46
Осломеј | Поповјани | 2025-09 | 344.4 | 552.9 | 0 | 497.6 | 43 | 383.6 | 114 | 33 | 41
Осломеј | Поповјани | 2025-10 | 398.9 | 620.6 | 0 | 558.5 | 43 | 444.3 | 114.3 | 29 | 36
Осломеј | Поповјани | 2025-11 | 423.1 | 548 | 0 | 493.2 | 43 | 471.2 | 22 | 5 | 7
Осломеј | Поповјани | 2025-12 | 457.7 | 726.5 | 0 | 653.9 | 43 | 509.7 | 144.1 | 31 | 39
Осломеј | Поповјани | 2026-01 | 448.2 | 716.3 | 0 | 644.7 | 43 | 499.2 | 145.5 | 32 | 41
Осломеј | Поповјани | 2026-02 | 375.8 | 598.5 | 0 | 538.6 | 43 | 418.6 | 120.1 | 32 | 40
Осломеј | Поповјани | 2026-03 | 374.9 | 586.2 | 0 | 527.6 | 43 | 417.5 | 110.1 | 29 | 37
Осломеј | Поповјани | 2026-04 | 321 | 495.8 | 0 | 446.2 | 43 | 357.5 | 88.7 | 28 | 35
Осломеј | Поповјани | 2026-05 | 294.7 | 458.3 | 0 | 412.5 | 43 | 328.2 | 84.3 | 29 | 36
Осломеј | Поповјани | 2026-06 | 266.2 | 423.6 | 0 | 381.2 | 43 | 296.5 | 84.7 | 32 | 40
Осломеј | Ново Село | 2025-07 | 283.3 | 335.9 | 0 | 302.3 | 22 | 161.4 | 140.9 | 50 | 62
Осломеј | Ново Село | 2025-08 | 314.9 | 384.5 | 0 | 346.1 | 22 | 179.4 | 166.7 | 53 | 66
Осломеј | Ново Село | 2025-09 | 344.4 | 426 | 0 | 383.4 | 22 | 196.3 | 187.2 | 54 | 68
Осломеј | Ново Село | 2025-10 | 398.9 | 427.6 | 0 | 384.9 | 22 | 227.3 | 157.6 | 40 | 49
Осломеј | Ново Село | 2025-11 | 423.1 | 512.4 | 0 | 461.1 | 22 | 241.1 | 220.1 | 52 | 65
Осломеј | Ново Село | 2025-12 | 457.7 | 604.1 | 0 | 543.7 | 22 | 260.8 | 282.9 | 62 | 77
Осломеј | Ново Село | 2026-01 | 448.2 | 667.7 | 0 | 600.9 | 22 | 255.4 | 345.5 | 77 | 96
Осломеј | Ново Село | 2026-02 | 375.8 | 555.5 | 0 | 499.9 | 22 | 214.2 | 285.8 | 76 | 95
Осломеј | Ново Село | 2026-03 | 374.9 | 550.4 | 0 | 495.4 | 22 | 213.6 | 281.8 | 75 | 94
Осломеј | Ново Село | 2026-04 | 321 | 473.8 | 0 | 426.4 | 22 | 182.9 | 243.6 | 76 | 95
Осломеј | Ново Село | 2026-05 | 294.7 | 362.5 | 0 | 326.2 | 22 | 167.9 | 158.3 | 54 | 67
Осломеј | Ново Село | 2026-06 | 266.2 | 386 | 0 | 347.4 | 22 | 151.7 | 195.7 | 73 | 92
Осломеј | Јагол | 2025-07 | 283.3 | 292.2 | 0 | 263 | 47 | 344.9 | -81.9 | -29 | -36
Осломеј | Јагол | 2025-08 | 314.9 | 341.8 | 0 | 307.6 | 47 | 383.3 | -75.7 | -24 | -30
Осломеј | Јагол | 2025-09 | 344.4 | 373.8 | 0 | 336.4 | 47 | 419.3 | -82.9 | -24 | -30
Осломеј | Јагол | 2025-10 | 398.9 | 432.2 | 0 | 389 | 47 | 485.6 | -96.6 | -24 | -30
Осломеј | Јагол | 2025-11 | 423.1 | 461.8 | 0 | 415.6 | 47 | 515 | -99.4 | -23 | -29
Осломеј | Јагол | 2025-12 | 457.7 | 551.7 | 0 | 496.5 | 47 | 557.2 | -60.6 | -13 | -17
Осломеј | Јагол | 2026-01 | 448.2 | 542.9 | 0 | 488.6 | 47 | 545.6 | -57 | -13 | -16
Осломеј | Јагол | 2026-02 | 375.8 | 455.4 | 0 | 409.9 | 47 | 457.5 | -47.6 | -13 | -16
Осломеј | Јагол | 2026-03 | 374.9 | 445 | 0 | 400.5 | 47 | 456.3 | -55.8 | -15 | -19
Осломеј | Јагол | 2026-04 | 321 | 375.2 | 0 | 337.7 | 47 | 390.7 | -53 | -17 | -21
Осломеј | Јагол | 2026-05 | 294.7 | 322.1 | 0 | 289.9 | 47 | 358.7 | -68.8 | -23 | -29
Осломеј | Јагол | 2026-06 | 266.2 | 285.5 | 0 | 256.9 | 47 | 324.1 | -67.1 | -25 | -32
Осломеј | Бериково | 2025-07 | 283.3 | 234.3 | 0 | 210.9 | 12 | 88.1 | 122.8 | 43 | 54
Осломеј | Бериково | 2025-08 | 314.9 | 240.6 | 0 | 216.5 | 12 | 97.9 | 118.7 | 38 | 47
Осломеј | Бериково | 2025-09 | 344.4 | 241.1 | 0 | 217 | 12 | 107 | 109.9 | 32 | 40
Осломеј | Бериково | 2025-10 | 398.9 | 115.7 | 0 | 104.1 | 12 | 124 | -19.8 | -5 | -6
Осломеј | Бериково | 2025-11 | 423.1 | 223.2 | 0 | 200.9 | 12 | 131.5 | 69.4 | 16 | 21
Осломеј | Бериково | 2025-12 | 457.7 | 241.8 | 0 | 217.6 | 12 | 142.3 | 75.4 | 16 | 21
Осломеј | Бериково | 2026-01 | 448.2 | 255.4 | 0 | 229.9 | 12 | 139.3 | 90.6 | 20 | 25
Осломеј | Бериково | 2026-02 | 375.8 | 243.6 | 0 | 219.2 | 12 | 116.8 | 102.4 | 27 | 34
Осломеј | Бериково | 2026-03 | 374.9 | 282.9 | 0 | 254.6 | 12 | 116.5 | 138.1 | 37 | 46
Осломеј | Бериково | 2026-04 | 321 | 100.7 | 0 | 90.6 | 12 | 99.8 | -9.1 | -3 | -4
Осломеј | Бериково | 2026-05 | 294.7 | 219.8 | 0 | 197.8 | 12 | 91.6 | 106.2 | 36 | 45
Осломеј | Бериково | 2026-06 | 266.2 | 214.4 | 0 | 193 | 12 | 82.7 | 110.2 | 41 | 52
Осломеј | Јагол Доленци | 2025-07 | 283.3 | 143.3 | 0 | 129 | 8 | 58.7 | 70.3 | 25 | 31
Осломеј | Јагол Доленци | 2025-08 | 314.9 | 164.8 | 0 | 148.3 | 8 | 65.2 | 83.1 | 26 | 33
Осломеј | Јагол Доленци | 2025-09 | 344.4 | 183.2 | 0 | 164.9 | 8 | 71.4 | 93.5 | 27 | 34
Осломеј | Јагол Доленци | 2025-10 | 398.9 | 210.4 | 0 | 189.4 | 8 | 82.7 | 106.7 | 27 | 33
Осломеј | Јагол Доленци | 2025-11 | 423.1 | 222.5 | 0 | 200.2 | 8 | 87.7 | 112.6 | 27 | 33
Осломеј | Јагол Доленци | 2025-12 | 457.7 | 238.7 | 0 | 214.8 | 8 | 94.8 | 120 | 26 | 33
Осломеј | Јагол Доленци | 2026-01 | 448.2 | 232.8 | 0 | 209.5 | 8 | 92.9 | 116.6 | 26 | 33
Осломеј | Јагол Доленци | 2026-02 | 375.8 | 199.1 | 0 | 179.2 | 8 | 77.9 | 101.3 | 27 | 34
Осломеј | Јагол Доленци | 2026-03 | 374.9 | 197.9 | 0 | 178.1 | 8 | 77.7 | 100.4 | 27 | 33
Осломеј | Јагол Доленци | 2026-04 | 321 | 126.5 | 0 | 113.9 | 8 | 66.5 | 47.3 | 15 | 18
Осломеј | Јагол Доленци | 2026-05 | 294.7 | 100.9 | 0 | 90.8 | 8 | 61.1 | 29.8 | 10 | 13
Осломеј | Јагол Доленци | 2026-06 | 266.2 | 89.9 | 0 | 80.9 | 8 | 55.2 | 25.7 | 10 | 12
Осломеј | Папрадиште | 2025-07 | 283.3 | 89.6 | 0 | 80.6 | 8 | 58.7 | 21.9 | 8 | 10
Осломеј | Папрадиште | 2025-08 | 314.9 | 93.2 | 0 | 83.9 | 8 | 65.2 | 18.6 | 6 | 7
Осломеј | Папрадиште | 2025-09 | 344.4 | 94.1 | 0 | 84.7 | 8 | 71.4 | 13.3 | 4 | 5
Осломеј | Папрадиште | 2025-10 | 398.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82.7 | -82.7 | -21 | -26
Осломеј | Папрадиште | 2025-11 | 423.1 | 15.3 | 0 | 13.8 | 8 | 87.7 | -73.9 | -17 | -22
Осломеј | Папрадиште | 2025-12 | 457.7 | 99 | 0 | 89.1 | 8 | 94.8 | -5.7 | -1 | -2
Осломеј | Папрадиште | 2026-01 | 448.2 | 103.5 | 0 | 93.2 | 8 | 92.9 | 0.3 | 0 | 0
Осломеј | Папрадиште | 2026-02 | 375.8 | 98 | 0 | 88.2 | 8 | 77.9 | 10.3 | 3 | 3
Осломеј | Папрадиште | 2026-03 | 374.9 | 113.4 | 0 | 102.1 | 8 | 77.7 | 24.4 | 7 | 8
Осломеј | Папрадиште | 2026-04 | 321 | 69.3 | 0 | 62.4 | 8 | 66.5 | -4.1 | -1 | -2
Осломеј | Папрадиште | 2026-05 | 294.7 | 80.1 | 0 | 72.1 | 8 | 61.1 | 11 | 4 | 5
Осломеј | Папрадиште | 2026-06 | 266.2 | 77.2 | 0 | 69.5 | 8 | 55.2 | 14.3 | 5 | 7
Вранештица | Вранештица | 2025-07 | 283.3 | 607 | 0 | 546.3 | 45 | 330.2 | 216.1 | 76 | 95
Вранештица | Вранештица | 2025-08 | 314.9 | 2774.3 | 0 | 2496.9 | 45 | 367 | 2129.9 | 676 | 846
Вранештица | Вранештица | 2025-09 | 344.4 | 517.7 | 0 | 465.9 | 45 | 401.4 | 64.5 | 19 | 23
Вранештица | Вранештица | 2025-10 | 398.9 | 804.7 | 0 | 724.2 | 45 | 464.9 | 259.3 | 65 | 81
Вранештица | Вранештица | 2025-11 | 423.1 | 1012.7 | 0 | 911.4 | 45 | 493.1 | 418.4 | 99 | 124
Вранештица | Вранештица | 2025-12 | 457.7 | 748.5 | 0 | 673.6 | 45 | 533.5 | 140.2 | 31 | 38
Вранештица | Вранештица | 2026-01 | 448.2 | 810.8 | 0 | 729.7 | 45 | 522.4 | 207.3 | 46 | 58
Вранештица | Вранештица | 2026-02 | 375.8 | 548.1 | 0 | 493.3 | 45 | 438 | 55.3 | 15 | 18
Вранештица | Вранештица | 2026-03 | 374.9 | 620.2 | 0 | 558.2 | 45 | 436.9 | 121.3 | 32 | 40
Вранештица | Вранештица | 2026-04 | 321 | 523.8 | 0 | 471.4 | 45 | 374.1 | 97.3 | 30 | 38
Вранештица | Вранештица | 2026-05 | 294.7 | 430.5 | 0 | 387.4 | 45 | 343.4 | 44 | 15 | 19
Вранештица | Вранештица | 2026-06 | 266.2 | 800 | 0 | 720 | 45 | 310.3 | 409.7 | 154 | 192
Вранештица | Староец | 2025-07 | 283.3 | 548 | 0 | 493.2 | 33 | 242.2 | 251 | 89 | 111
Вранештица | Староец | 2025-08 | 314.9 | 619.8 | 0 | 557.8 | 33 | 269.1 | 288.7 | 92 | 115
Вранештица | Староец | 2025-09 | 344.4 | 664.9 | 0 | 598.4 | 33 | 294.4 | 304 | 88 | 110
Вранештица | Староец | 2025-10 | 398.9 | 775.6 | 0 | 698 | 33 | 340.9 | 357.1 | 90 | 112
Вранештица | Староец | 2025-11 | 423.1 | 835.9 | 0 | 752.3 | 33 | 361.6 | 390.7 | 92 | 115
Вранештица | Староец | 2025-12 | 457.7 | 919 | 0 | 827.1 | 33 | 391.2 | 435.9 | 95 | 119
Вранештица | Староец | 2026-01 | 448.2 | 907.4 | 0 | 816.7 | 33 | 383.1 | 433.6 | 97 | 121
Вранештица | Староец | 2026-02 | 375.8 | 757.6 | 0 | 681.8 | 33 | 321.2 | 360.6 | 96 | 120
Вранештица | Староец | 2026-03 | 374.9 | 757.3 | 0 | 681.6 | 33 | 320.4 | 361.2 | 96 | 120
Вранештица | Староец | 2026-04 | 321 | 629.5 | 0 | 566.6 | 33 | 274.3 | 292.2 | 91 | 114
Вранештица | Староец | 2026-05 | 294.7 | 579 | 0 | 521.1 | 33 | 251.8 | 269.3 | 91 | 114
Вранештица | Староец | 2026-06 | 266.2 | 698.4 | 0 | 628.6 | 33 | 227.5 | 401 | 151 | 188
Вранештица | Челопеци | 2025-07 | 283.3 | 525.1 | 0 | 472.6 | 44 | 322.9 | 149.7 | 53 | 66
Вранештица | Челопеци | 2025-08 | 314.9 | 578.3 | 0 | 520.5 | 44 | 358.8 | 161.7 | 51 | 64
Вранештица | Челопеци | 2025-09 | 344.4 | 639.5 | 0 | 575.6 | 44 | 392.5 | 183 | 53 | 66
Вранештица | Челопеци | 2025-10 | 398.9 | 750.4 | 0 | 675.4 | 44 | 454.6 | 220.8 | 55 | 69
Вранештица | Челопеци | 2025-11 | 423.1 | 796.9 | 0 | 717.2 | 44 | 482.1 | 235.1 | 56 | 69
Вранештица | Челопеци | 2025-12 | 457.7 | 887.1 | 0 | 798.4 | 44 | 521.6 | 276.8 | 60 | 76
Вранештица | Челопеци | 2026-01 | 448.2 | 881.9 | 0 | 793.7 | 44 | 510.8 | 282.9 | 63 | 79
Вранештица | Челопеци | 2026-02 | 375.8 | 722.8 | 0 | 650.5 | 44 | 428.3 | 222.2 | 59 | 74
Вранештица | Челопеци | 2026-03 | 374.9 | 694.6 | 0 | 625.1 | 44 | 427.2 | 198 | 53 | 66
Вранештица | Челопеци | 2026-04 | 321 | 586.4 | 0 | 527.8 | 44 | 365.8 | 162 | 50 | 63
Вранештица | Челопеци | 2026-05 | 294.7 | 543.3 | 0 | 489 | 44 | 335.8 | 153.2 | 52 | 65
Вранештица | Челопеци | 2026-06 | 266.2 | 664.7 | 0 | 598.2 | 44 | 303.4 | 294.8 | 111 | 138
Вранештица | Орланци | 2025-07 | 283.3 | 327.2 | 0 | 294.5 | 0 | 0 | 294.5 | 104 | 130
Вранештица | Орланци | 2025-08 | 314.9 | 350.4 | 0 | 315.4 | 0 | 0 | 315.4 | 100 | 125
Вранештица | Орланци | 2025-09 | 344.4 | 396.1 | 0 | 356.5 | 0 | 0 | 356.5 | 104 | 129
Вранештица | Орланци | 2025-10 | 398.9 | 457.6 | 0 | 411.8 | 0 | 0 | 411.8 | 103 | 129
Вранештица | Орланци | 2025-11 | 423.1 | 377.8 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 80 | 100
Вранештица | Орланци | 2025-12 | 457.7 | 400.9 | 0 | 360.8 | 0 | 0 | 360.8 | 79 | 99
Вранештица | Орланци | 2026-01 | 448.2 | 802.8 | 0 | 722.5 | 0 | 0 | 722.5 | 161 | 201
Вранештица | Орланци | 2026-02 | 375.8 | 517.6 | 0 | 465.8 | 0 | 0 | 465.8 | 124 | 155
Вранештица | Орланци | 2026-03 | 374.9 | 507.7 | 0 | 456.9 | 0 | 0 | 456.9 | 122 | 152
Вранештица | Орланци | 2026-04 | 321 | 425.7 | 0 | 383.1 | 0 | 0 | 383.1 | 119 | 149
Вранештица | Орланци | 2026-05 | 294.7 | 359.8 | 0 | 323.8 | 0 | 0 | 323.8 | 110 | 137
Вранештица | Орланци | 2026-06 | 266.2 | 430.5 | 0 | 387.4 | 0 | 0 | 387.4 | 146 | 182
Вранештица | Карбуница | 2025-07 | 283.3 | 250.8 | 0 | 225.7 | 19 | 139.4 | 86.3 | 30 | 38
Вранештица | Карбуница | 2025-08 | 314.9 | 285.1 | 0 | 256.6 | 19 | 154.9 | 101.6 | 32 | 40
Вранештица | Карбуница | 2025-09 | 344.4 | 305.6 | 0 | 275 | 19 | 169.5 | 105.5 | 31 | 38
Вранештица | Карбуница | 2025-10 | 398.9 | 348.3 | 0 | 313.5 | 19 | 196.3 | 117.2 | 29 | 37
Вранештица | Карбуница | 2025-11 | 423.1 | 378.3 | 0 | 340.5 | 19 | 208.2 | 132.3 | 31 | 39
Вранештица | Карбуница | 2025-12 | 457.7 | 423.8 | 0 | 381.4 | 19 | 225.2 | 156.2 | 34 | 43
Вранештица | Карбуница | 2026-01 | 448.2 | 496.1 | 0 | 446.5 | 19 | 220.6 | 225.9 | 50 | 63
Вранештица | Карбуница | 2026-02 | 375.8 | 454.5 | 0 | 409.1 | 19 | 184.9 | 224.1 | 60 | 75
Вранештица | Карбуница | 2026-03 | 374.9 | 450 | 0 | 405 | 19 | 184.5 | 220.5 | 59 | 74
Вранештица | Карбуница | 2026-04 | 321 | 386.9 | 0 | 348.2 | 19 | 158 | 190.3 | 59 | 74
Вранештица | Карбуница | 2026-05 | 294.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 145 | -145 | -49 | -62
Вранештица | Карбуница | 2026-06 | 266.2 | 329.9 | 0 | 296.9 | 19 | 131 | 165.9 | 62 | 78
Вранештица | Бигор Доленци | 2025-07 | 283.3 | 189.7 | 0 | 170.7 | 14 | 102.7 | 68 | 24 | 30
Вранештица | Бигор Доленци | 2025-08 | 314.9 | 261.3 | 0 | 235.2 | 14 | 114.2 | 121 | 38 | 48
Вранештица | Бигор Доленци | 2025-09 | 344.4 | 297.6 | 0 | 267.8 | 14 | 124.9 | 142.9 | 42 | 52
Вранештица | Бигор Доленци | 2025-10 | 398.9 | 361.4 | 0 | 325.3 | 14 | 144.6 | 180.6 | 45 | 57
Вранештица | Бигор Доленци | 2025-11 | 423.1 | 404.7 | 0 | 364.2 | 14 | 153.4 | 210.8 | 50 | 62
Вранештица | Бигор Доленци | 2025-12 | 457.7 | 435.4 | 0 | 391.9 | 14 | 166 | 225.9 | 49 | 62
Вранештица | Бигор Доленци | 2026-01 | 448.2 | 414.3 | 0 | 372.9 | 14 | 162.5 | 210.3 | 47 | 59
Вранештица | Бигор Доленци | 2026-02 | 375.8 | 352.6 | 0 | 317.3 | 14 | 136.3 | 181.1 | 48 | 60
Вранештица | Бигор Доленци | 2026-03 | 374.9 | 355.1 | 0 | 319.6 | 14 | 135.9 | 183.7 | 49 | 61
Вранештица | Бигор Доленци | 2026-04 | 321 | 303.1 | 0 | 272.8 | 14 | 116.4 | 156.4 | 49 | 61
Вранештица | Бигор Доленци | 2026-05 | 294.7 | 267.1 | 0 | 240.4 | 14 | 106.8 | 133.5 | 45 | 57
Вранештица | Бигор Доленци | 2026-06 | 266.2 | 314.2 | 0 | 282.8 | 14 | 96.5 | 186.2 | 70 | 87
Вранештица | Атишта | 2025-07 | 283.3 | 383.9 | 0 | 345.5 | 4 | 29.4 | 316.2 | 112 | 139
Вранештица | Атишта | 2025-08 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.6 | -32.6 | -10 | -13
Вранештица | Атишта | 2025-09 | 344.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.7 | -35.7 | -10 | -13
Вранештица | Атишта | 2025-10 | 398.9 | 479.9 | 0 | 431.9 | 4 | 41.3 | 390.6 | 98 | 122
Вранештица | Атишта | 2025-11 | 423.1 | 229.5 | 0 | 206.6 | 4 | 43.8 | 162.7 | 38 | 48
Вранештица | Атишта | 2025-12 | 457.7 | 169.7 | 0 | 152.7 | 4 | 47.4 | 105.3 | 23 | 29
Вранештица | Атишта | 2026-01 | 448.2 | 146.3 | 0 | 131.7 | 4 | 46.4 | 85.2 | 19 | 24
Вранештица | Атишта | 2026-02 | 375.8 | 156 | 0 | 140.4 | 4 | 38.9 | 101.5 | 27 | 34
Вранештица | Атишта | 2026-03 | 374.9 | 158.6 | 0 | 142.7 | 4 | 38.8 | 103.9 | 28 | 35
Вранештица | Атишта | 2026-04 | 321 | 135.9 | 0 | 122.3 | 4 | 33.3 | 89.1 | 28 | 35
Вранештица | Атишта | 2026-05 | 294.7 | 125.3 | 0 | 112.8 | 4 | 30.5 | 82.2 | 28 | 35
Вранештица | Атишта | 2026-06 | 266.2 | 163.2 | 0 | 146.9 | 4 | 27.6 | 119.3 | 45 | 56
Вранештица | Козичино | 2025-07 | 283.3 | 62.8 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 56.5 | 20 | 25
Вранештица | Козичино | 2025-08 | 314.9 | 77.3 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 69.6 | 22 | 28
Вранештица | Козичино | 2025-09 | 344.4 | 26.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 | 7 | 9
Вранештица | Козичино | 2025-10 | 398.9 | 179.9 | 0 | 161.9 | 0 | 0 | 161.9 | 41 | 51
Вранештица | Козичино | 2025-11 | 423.1 | 36.4 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 | 8 | 10
Вранештица | Козичино | 2025-12 | 457.7 | 337 | 0 | 303.3 | 0 | 0 | 303.3 | 66 | 83
Вранештица | Козичино | 2026-01 | 448.2 | 232.7 | 0 | 209.4 | 0 | 0 | 209.4 | 47 | 58
Вранештица | Козичино | 2026-02 | 375.8 | 48.7 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 12 | 15
Вранештица | Козичино | 2026-03 | 374.9 | 323.3 | 0 | 291 | 0 | 0 | 291 | 78 | 97
Вранештица | Козичино | 2026-04 | 321 | 40.5 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 | 11 | 14
Вранештица | Козичино | 2026-05 | 294.7 | 242.4 | 0 | 218.2 | 0 | 0 | 218.2 | 74 | 93
Вранештица | Козичино | 2026-06 | 266.2 | 137.1 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 123.4 | 46 | 58
Вранештица | Дупјани | 2025-07 | 283.3 | 129 | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 116.1 | 41 | 51
Вранештица | Дупјани | 2025-08 | 314.9 | 192.1 | 0 | 172.9 | 0 | 0 | 172.9 | 55 | 69
Вранештица | Дупјани | 2025-09 | 344.4 | 153.2 | 0 | 137.9 | 0 | 0 | 137.9 | 40 | 50
Вранештица | Дупјани | 2025-10 | 398.9 | 174.4 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 39 | 49
Вранештица | Дупјани | 2025-11 | 423.1 | 182.1 | 0 | 163.9 | 0 | 0 | 163.9 | 39 | 48
Вранештица | Дупјани | 2025-12 | 457.7 | 190.8 | 0 | 171.7 | 0 | 0 | 171.7 | 38 | 47
Вранештица | Дупјани | 2026-01 | 448.2 | 191.6 | 0 | 172.4 | 0 | 0 | 172.4 | 38 | 48
Вранештица | Дупјани | 2026-02 | 375.8 | 121.3 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 109.2 | 29 | 36
Вранештица | Дупјани | 2026-03 | 374.9 | 102.4 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | 92.2 | 25 | 31
Вранештица | Дупјани | 2026-04 | 321 | 84.9 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 76.4 | 24 | 30
Вранештица | Дупјани | 2026-05 | 294.7 | 71 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 63.9 | 22 | 27
Вранештица | Дупјани | 2026-06 | 266.2 | 138.5 | 0 | 124.7 | 0 | 0 | 124.7 | 47 | 59
Вранештица | Миокази | 2025-07 | 283.3 | 63.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 57.1 | 20 | 25
Вранештица | Миокази | 2025-08 | 314.9 | 86.5 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 77.9 | 25 | 31
Вранештица | Миокази | 2025-09 | 344.4 | 95.9 | 0 | 86.3 | 0 | 0 | 86.3 | 25 | 31
Вранештица | Миокази | 2025-10 | 398.9 | 103 | 0 | 92.7 | 0 | 0 | 92.7 | 23 | 29
Вранештица | Миокази | 2025-11 | 423.1 | 100.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 90.4 | 21 | 27
Вранештица | Миокази | 2025-12 | 457.7 | 111.4 | 0 | 100.3 | 0 | 0 | 100.3 | 22 | 27
Вранештица | Миокази | 2026-01 | 448.2 | 117.7 | 0 | 105.9 | 0 | 0 | 105.9 | 24 | 30
Вранештица | Миокази | 2026-02 | 375.8 | 97 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 87.3 | 23 | 29
Вранештица | Миокази | 2026-03 | 374.9 | 93.1 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 83.8 | 22 | 28
Вранештица | Миокази | 2026-04 | 321 | 75.2 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 67.7 | 21 | 26
Вранештица | Миокази | 2026-05 | 294.7 | 60.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 54.2 | 18 | 23
Вранештица | Миокази | 2026-06 | 266.2 | 87.4 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 78.7 | 30 | 37
Вранештица | Светораче | 2025-07 | 283.3 | 32.3 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 29.1 | 10 | 13
Вранештица | Светораче | 2025-08 | 314.9 | 15.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 4 | 6
Вранештица | Светораче | 2025-09 | 344.4 | 13.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 | 4 | 4
Вранештица | Светораче | 2025-10 | 398.9 | 44.7 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 10 | 13
Вранештица | Светораче | 2025-11 | 423.1 | 217.5 | 0 | 195.8 | 0 | 0 | 195.8 | 46 | 58
Вранештица | Светораче | 2025-12 | 457.7 | 110.3 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 99.3 | 22 | 27
Вранештица | Светораче | 2026-01 | 448.2 | 111.7 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 100.5 | 22 | 28
Вранештица | Светораче | 2026-02 | 375.8 | 87.2 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 78.5 | 21 | 26
Вранештица | Светораче | 2026-03 | 374.9 | 82.1 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 73.9 | 20 | 25
Вранештица | Светораче | 2026-04 | 321 | 69.3 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 19 | 24
Вранештица | Светораче | 2026-05 | 294.7 | 60.6 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 54.5 | 19 | 23
Вранештица | Светораче | 2026-06 | 266.2 | 70.1 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 63.1 | 24 | 30
Вранештица | Рабетино | 2025-07 | 283.3 | 37.9 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 34.1 | 12 | 15
Вранештица | Рабетино | 2025-08 | 314.9 | 48.2 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 43.4 | 14 | 17
Вранештица | Рабетино | 2025-09 | 344.4 | 56.4 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 50.8 | 15 | 18
Вранештица | Рабетино | 2025-10 | 398.9 | 62.8 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 56.5 | 14 | 18
Вранештица | Рабетино | 2025-11 | 423.1 | 64.1 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 57.7 | 14 | 17
Вранештица | Рабетино | 2025-12 | 457.7 | 56.6 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 50.9 | 11 | 14
Вранештица | Рабетино | 2026-01 | 448.2 | 68.6 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 61.7 | 14 | 17
Вранештица | Рабетино | 2026-02 | 375.8 | 67.3 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 60.6 | 16 | 20
Вранештица | Рабетино | 2026-03 | 374.9 | 62.3 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 56.1 | 15 | 19
Вранештица | Рабетино | 2026-04 | 321 | 52.6 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 47.3 | 15 | 18
Вранештица | Рабетино | 2026-05 | 294.7 | 48.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 43.5 | 15 | 18
Вранештица | Рабетино | 2026-06 | 266.2 | 54.6 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 49.1 | 18 | 23
Вранештица | Речани-Челопечко | 2025-07 | 283.3 | 76.3 | 0 | 68.7 | 0 | 0 | 68.7 | 24 | 30
Вранештица | Речани-Челопечко | 2025-08 | 314.9 | 62.9 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 56.6 | 18 | 22
Вранештица | Речани-Челопечко | 2025-09 | 344.4 | 46.1 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 41.5 | 12 | 15
Вранештица | Речани-Челопечко | 2025-10 | 398.9 | 48.6 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 43.7 | 11 | 14
Вранештица | Речани-Челопечко | 2025-11 | 423.1 | 51.7 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 11 | 14
Вранештица | Речани-Челопечко | 2025-12 | 457.7 | 51 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 | 10 | 13
Вранештица | Речани-Челопечко | 2026-01 | 448.2 | 42.3 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 38.1 | 8 | 11
Вранештица | Речани-Челопечко | 2026-02 | 375.8 | 31.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 | 9
Вранештица | Речани-Челопечко | 2026-03 | 374.9 | 32.6 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 8 | 10
Вранештица | Речани-Челопечко | 2026-04 | 321 | 26.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 | 7 | 9
Вранештица | Речани-Челопечко | 2026-05 | 294.7 | 21.2 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 6 | 8
Вранештица | Речани-Челопечко | 2026-06 | 266.2 | 48 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 16 | 20
Вранештица | Крушица | 2025-07 | 283.3 | 17.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 | 5 | 7
Вранештица | Крушица | 2025-08 | 314.9 | 22.8 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 | 7 | 8
Вранештица | Крушица | 2025-09 | 344.4 | 26.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 | 7 | 9
Вранештица | Крушица | 2025-10 | 398.9 | 32.8 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 7 | 9
Вранештица | Крушица | 2025-11 | 423.1 | 35.1 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 | 7 | 9
Вранештица | Крушица | 2025-12 | 457.7 | 37.7 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 | 7 | 9
Вранештица | Крушица | 2026-01 | 448.2 | 42.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 8 | 11
Вранештица | Крушица | 2026-02 | 375.8 | 40.1 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 36.1 | 10 | 12
Вранештица | Крушица | 2026-03 | 374.9 | 38.2 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 9 | 11
Вранештица | Крушица | 2026-04 | 321 | 28.6 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 | 8 | 10
Вранештица | Крушица | 2026-05 | 294.7 | 27.2 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 8 | 10
Вранештица | Крушица | 2026-06 | 266.2 | 20.3 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 7 | 9
Вранештица | Патец | 2025-07 | 283.3 | 36.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 32.9 | 12 | 15
Вранештица | Патец | 2025-08 | 314.9 | 35.7 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 | 10 | 13
Вранештица | Патец | 2025-09 | 344.4 | 33.6 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 | 9 | 11
Вранештица | Патец | 2025-10 | 398.9 | 10.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 3
Вранештица | Патец | 2025-11 | 423.1 | 33.6 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 | 7 | 9
Вранештица | Патец | 2025-12 | 457.7 | 33.7 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 | 7 | 8
Вранештица | Патец | 2026-01 | 448.2 | 34.6 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 31.1 | 7 | 9
Вранештица | Патец | 2026-02 | 375.8 | 30.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 7 | 9
Вранештица | Патец | 2026-03 | 374.9 | 32.6 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 8 | 10
Вранештица | Патец | 2026-04 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вранештица | Патец | 2026-05 | 294.7 | 30.7 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 | 9 | 12
Вранештица | Патец | 2026-06 | 266.2 | 28.6 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 | 10 | 12
Зајас | Зајас | 2025-07 | 283.3 | 9685.7 | 0 | 8717.1 | 681 | 5150.4 | 3566.7 | 1259 | 1573
Зајас | Зајас | 2025-08 | 314.9 | 11294.3 | 0 | 10164.9 | 681 | 5723.3 | 4441.5 | 1411 | 1763
Зајас | Зајас | 2025-09 | 344.4 | 11952 | 0 | 10756.8 | 681 | 6260.8 | 4496 | 1305 | 1632
Зајас | Зајас | 2025-10 | 398.9 | 13870.6 | 0 | 12483.5 | 681 | 7251 | 5232.5 | 1312 | 1640
Зајас | Зајас | 2025-11 | 423.1 | 13034.7 | 0 | 11731.2 | 681 | 7690.1 | 4041.1 | 955 | 1194
Зајас | Зајас | 2025-12 | 457.7 | 13595.2 | 0 | 12235.7 | 681 | 8319.8 | 3915.9 | 856 | 1069
Зајас | Зајас | 2026-01 | 448.2 | 13238.8 | 0 | 11914.9 | 681 | 8147.3 | 3767.6 | 841 | 1051
Зајас | Зајас | 2026-02 | 375.8 | 10346.5 | 0 | 9311.9 | 681 | 6831.7 | 2480.1 | 660 | 825
Зајас | Зајас | 2026-03 | 374.9 | 10494.5 | 0 | 9445.1 | 681 | 6813.9 | 2631.1 | 702 | 877
Зајас | Зајас | 2026-04 | 321 | 7331.4 | 0 | 6598.3 | 681 | 5834.5 | 763.8 | 238 | 297
Зајас | Зајас | 2026-05 | 294.7 | 9549.3 | 0 | 8594.4 | 681 | 5356.2 | 3238.2 | 1099 | 1374
Зајас | Зајас | 2026-06 | 266.2 | 7546.8 | 0 | 6792.1 | 681 | 4839.4 | 1952.8 | 733 | 917
Зајас | Строгомиште | 2025-07 | 283.3 | 1804.3 | 0 | 1623.9 | 209 | 1533.8 | 90.1 | 32 | 40
Зајас | Строгомиште | 2025-08 | 314.9 | 2099.4 | 0 | 1889.5 | 209 | 1704.4 | 185.1 | 59 | 73
Зајас | Строгомиште | 2025-09 | 344.4 | 2306 | 0 | 2075.4 | 209 | 1864.4 | 211 | 61 | 77
Зајас | Строгомиште | 2025-10 | 398.9 | 2689.6 | 0 | 2420.6 | 209 | 2159.3 | 261.3 | 66 | 82
Зајас | Строгомиште | 2025-11 | 423.1 | 2695.5 | 0 | 2426 | 209 | 2290.1 | 135.9 | 32 | 40
Зајас | Строгомиште | 2025-12 | 457.7 | 2944.5 | 0 | 2650.1 | 209 | 2477.6 | 172.5 | 38 | 47
Зајас | Строгомиште | 2026-01 | 448.2 | 2896.1 | 0 | 2606.5 | 209 | 2426.2 | 180.3 | 40 | 50
Зајас | Строгомиште | 2026-02 | 375.8 | 2332.2 | 0 | 2099 | 209 | 2034.4 | 64.5 | 17 | 21
Зајас | Строгомиште | 2026-03 | 374.9 | 2362.4 | 0 | 2126.2 | 209 | 2029.1 | 97 | 26 | 32
Зајас | Строгомиште | 2026-04 | 321 | 1928.5 | 0 | 1735.7 | 209 | 1737.5 | -1.8 | -1 | -1
Зајас | Строгомиште | 2026-05 | 294.7 | 1742.2 | 0 | 1568 | 209 | 1595 | -27.1 | -9 | -11
Зајас | Строгомиште | 2026-06 | 266.2 | 1575.9 | 0 | 1418.3 | 209 | 1441.1 | -22.8 | -9 | -11
Зајас | Колари | 2025-07 | 283.3 | 1048.4 | 0 | 943.6 | 125 | 917.3 | 26.2 | 9 | 12
Зајас | Колари | 2025-08 | 314.9 | 1153.4 | 0 | 1038.1 | 125 | 1019.4 | 18.7 | 6 | 7
Зајас | Колари | 2025-09 | 344.4 | 1517 | 0 | 1365.3 | 125 | 1115.1 | 250.2 | 73 | 91
Зајас | Колари | 2025-10 | 398.9 | 2589.1 | 0 | 2330.2 | 125 | 1291.5 | 1038.7 | 260 | 325
Зајас | Колари | 2025-11 | 423.1 | 2687.1 | 0 | 2418.4 | 125 | 1369.7 | 1048.7 | 248 | 310
Зајас | Колари | 2025-12 | 457.7 | 3022.2 | 0 | 2720 | 125 | 1481.8 | 1238.1 | 271 | 338
Зајас | Колари | 2026-01 | 448.2 | 1754.2 | 0 | 1578.7 | 125 | 1451.1 | 127.6 | 28 | 36
Зајас | Колари | 2026-02 | 375.8 | 1464.4 | 0 | 1318 | 125 | 1216.8 | 101.2 | 27 | 34
Зајас | Колари | 2026-03 | 374.9 | 1834.7 | 0 | 1651.3 | 125 | 1213.6 | 437.7 | 117 | 146
Зајас | Колари | 2026-04 | 321 | 1555.9 | 0 | 1400.3 | 125 | 1039.2 | 361.2 | 113 | 141
Зајас | Колари | 2026-05 | 294.7 | 1102 | 0 | 991.8 | 125 | 954 | 37.8 | 13 | 16
Зајас | Колари | 2026-06 | 266.2 | 1033.4 | 0 | 930.1 | 125 | 861.9 | 68.2 | 26 | 32
Зајас | Длапкин Дол | 2025-07 | 283.3 | 1327 | 0 | 1194.3 | 129 | 1159.2 | 35.1 | 12 | 15
Зајас | Длапкин Дол | 2025-08 | 314.9 | 1471.8 | 0 | 1324.6 | 129 | 1288.2 | 36.4 | 12 | 14
Зајас | Длапкин Дол | 2025-09 | 344.4 | 1534.9 | 0 | 1381.4 | 129 | 1409.2 | -27.8 | -8 | -10
Зајас | Длапкин Дол | 2025-10 | 398.9 | 1884 | 0 | 1695.6 | 129 | 1632 | 63.6 | 16 | 20
Зајас | Длапкин Дол | 2025-11 | 423.1 | 1964.8 | 0 | 1768.3 | 129 | 1730.9 | 37.4 | 9 | 11
Зајас | Длапкин Дол | 2025-12 | 457.7 | 2142.3 | 0 | 1928.1 | 129 | 1872.6 | 55.5 | 12 | 15
Зајас | Длапкин Дол | 2026-01 | 448.2 | 2125.4 | 0 | 1912.9 | 129 | 1833.8 | 79.1 | 18 | 22
Зајас | Длапкин Дол | 2026-02 | 375.8 | 1753.7 | 0 | 1578.3 | 129 | 1537.7 | 40.7 | 11 | 14
Зајас | Длапкин Дол | 2026-03 | 374.9 | 1838.9 | 0 | 1655 | 129 | 1533.7 | 121.4 | 32 | 40
Зајас | Длапкин Дол | 2026-04 | 321 | 1640.5 | 0 | 1476.5 | 129 | 1313.2 | 163.2 | 51 | 64
Зајас | Длапкин Дол | 2026-05 | 294.7 | 1428.9 | 0 | 1286 | 129 | 1205.6 | 80.5 | 27 | 34
Зајас | Длапкин Дол | 2026-06 | 266.2 | 1303.5 | 0 | 1173.2 | 129 | 1089.2 | 83.9 | 32 | 39
Зајас | Грешница | 2025-07 | 283.3 | 985.5 | 0 | 886.9 | 159 | 1166.8 | -279.9 | -99 | -123
Зајас | Грешница | 2025-08 | 314.9 | 1166.9 | 0 | 1050.2 | 159 | 1296.6 | -246.4 | -78 | -98
Зајас | Грешница | 2025-09 | 344.4 | 1323.9 | 0 | 1191.5 | 159 | 1418.4 | -226.9 | -66 | -82
Зајас | Грешница | 2025-10 | 398.9 | 1540.2 | 0 | 1386.1 | 159 | 1642.7 | -256.6 | -64 | -80
Зајас | Грешница | 2025-11 | 423.1 | 1646.6 | 0 | 1482 | 159 | 1742.2 | -260.2 | -62 | -77
Зајас | Грешница | 2025-12 | 457.7 | 1715.2 | 0 | 1543.7 | 159 | 1884.9 | -341.2 | -75 | -93
Зајас | Грешница | 2026-01 | 448.2 | 1639.3 | 0 | 1475.4 | 159 | 1845.8 | -370.4 | -83 | -103
Зајас | Грешница | 2026-02 | 375.8 | 1388 | 0 | 1249.2 | 159 | 1547.7 | -298.5 | -79 | -99
Зајас | Грешница | 2026-03 | 374.9 | 1334.6 | 0 | 1201.1 | 159 | 1543.7 | -342.6 | -91 | -114
Зајас | Грешница | 2026-04 | 321 | 1221.8 | 0 | 1099.6 | 159 | 1321.8 | -222.2 | -69 | -87
Зајас | Грешница | 2026-05 | 294.7 | 1113.8 | 0 | 1002.5 | 159 | 1213.5 | -211 | -72 | -90
Зајас | Грешница | 2026-06 | 266.2 | 1064.8 | 0 | 958.3 | 159 | 1096.4 | -138.1 | -52 | -65
Зајас | Колибари | 2025-07 | 283.3 | 866.4 | 0 | 779.8 | 109 | 799.9 | -20.1 | -7 | -9
Зајас | Колибари | 2025-08 | 314.9 | 964.2 | 0 | 867.8 | 109 | 888.9 | -21.1 | -7 | -8
Зајас | Колибари | 2025-09 | 344.4 | 2082 | 0 | 1873.8 | 109 | 972.4 | 901.4 | 262 | 327
Зајас | Колибари | 2025-10 | 398.9 | 1300.2 | 0 | 1170.2 | 109 | 1126.2 | 44 | 11 | 14
Зајас | Колибари | 2025-11 | 423.1 | 1431.9 | 0 | 1288.7 | 109 | 1194.3 | 94.4 | 22 | 28
Зајас | Колибари | 2025-12 | 457.7 | 1636.5 | 0 | 1472.9 | 109 | 1292.1 | 180.7 | 39 | 49
Зајас | Колибари | 2026-01 | 448.2 | 1584.4 | 0 | 1426 | 109 | 1265.4 | 160.6 | 36 | 45
Зајас | Колибари | 2026-02 | 375.8 | 1328 | 0 | 1195.2 | 109 | 1061 | 134.2 | 36 | 45
Зајас | Колибари | 2026-03 | 374.9 | 1326.2 | 0 | 1193.6 | 109 | 1058.3 | 135.3 | 36 | 45
Зајас | Колибари | 2026-04 | 321 | 1100.1 | 0 | 990.1 | 109 | 906.1 | 83.9 | 26 | 33
Зајас | Колибари | 2026-05 | 294.7 | 989.2 | 0 | 890.3 | 109 | 831.9 | 58.4 | 20 | 25
Зајас | Колибари | 2026-06 | 266.2 | 895.2 | 0 | 805.7 | 109 | 751.6 | 54.1 | 20 | 25
Зајас | Бачишта | 2025-07 | 283.3 | 620.2 | 0 | 558.2 | 57 | 418.3 | 139.9 | 49 | 62
Зајас | Бачишта | 2025-08 | 314.9 | 763.2 | 0 | 686.9 | 57 | 464.8 | 222 | 71 | 88
Зајас | Бачишта | 2025-09 | 344.4 | 839.3 | 0 | 755.4 | 57 | 508.5 | 246.9 | 72 | 90
Зајас | Бачишта | 2025-10 | 398.9 | 979 | 0 | 881.1 | 57 | 588.9 | 292.2 | 73 | 92
Зајас | Бачишта | 2025-11 | 423.1 | 1025.7 | 0 | 923.2 | 57 | 624.6 | 298.6 | 71 | 88
Зајас | Бачишта | 2025-12 | 457.7 | 1121.7 | 0 | 1009.5 | 57 | 675.7 | 333.8 | 73 | 91
Зајас | Бачишта | 2026-01 | 448.2 | 1064.5 | 0 | 958 | 57 | 661.7 | 296.3 | 66 | 83
Зајас | Бачишта | 2026-02 | 375.8 | 885 | 0 | 796.5 | 57 | 554.8 | 241.7 | 64 | 80
Зајас | Бачишта | 2026-03 | 374.9 | 879.1 | 0 | 791.2 | 57 | 553.4 | 237.8 | 63 | 79
Зајас | Бачишта | 2026-04 | 321 | 765.7 | 0 | 689.1 | 57 | 473.9 | 215.3 | 67 | 84
Зајас | Бачишта | 2026-05 | 294.7 | 672.4 | 0 | 605.1 | 57 | 435 | 170.1 | 58 | 72
Зајас | Бачишта | 2026-06 | 266.2 | 588 | 0 | 529.2 | 57 | 393 | 136.2 | 51 | 64
Зајас | Букојчани | 2025-07 | 283.3 | 616.9 | 0 | 555.2 | 23 | 168.8 | 386.4 | 136 | 170
Зајас | Букојчани | 2025-08 | 314.9 | 677.7 | 0 | 609.9 | 23 | 187.6 | 422.4 | 134 | 168
Зајас | Букојчани | 2025-09 | 344.4 | 747.3 | 0 | 672.6 | 23 | 205.2 | 467.4 | 136 | 170
Зајас | Букојчани | 2025-10 | 398.9 | 850.6 | 0 | 765.5 | 23 | 237.6 | 527.9 | 132 | 165
Зајас | Букојчани | 2025-11 | 423.1 | 913.7 | 0 | 822.3 | 23 | 252 | 570.3 | 135 | 168
Зајас | Букојчани | 2025-12 | 457.7 | 929 | 0 | 836.1 | 23 | 272.7 | 563.5 | 123 | 154
Зајас | Букојчани | 2026-01 | 448.2 | 1030.9 | 0 | 927.8 | 23 | 267 | 660.8 | 147 | 184
Зајас | Букојчани | 2026-02 | 375.8 | 792.3 | 0 | 713 | 23 | 223.9 | 489.1 | 130 | 163
Зајас | Букојчани | 2026-03 | 374.9 | 734.6 | 0 | 661.1 | 23 | 223.3 | 437.8 | 117 | 146
Зајас | Букојчани | 2026-04 | 321 | 696.8 | 0 | 627.1 | 23 | 191.2 | 435.9 | 136 | 170
Зајас | Букојчани | 2026-05 | 294.7 | 601.6 | 0 | 541.5 | 23 | 175.5 | 366 | 124 | 155
Зајас | Букојчани | 2026-06 | 266.2 | 547.4 | 0 | 492.7 | 23 | 158.6 | 334.1 | 125 | 157
Зајас | Тајмиште | 2025-07 | 283.3 | 336.2 | 0 | 302.6 | 29 | 212.8 | 89.8 | 32 | 40
Зајас | Тајмиште | 2025-08 | 314.9 | 352.6 | 0 | 317.3 | 29 | 236.5 | 80.8 | 26 | 32
Зајас | Тајмиште | 2025-09 | 344.4 | 347.1 | 0 | 312.4 | 29 | 258.7 | 53.7 | 16 | 19
Зајас | Тајмиште | 2025-10 | 398.9 | 585.2 | 0 | 526.7 | 29 | 299.6 | 227.1 | 57 | 71
Зајас | Тајмиште | 2025-11 | 423.1 | 632.8 | 0 | 569.5 | 29 | 317.8 | 251.8 | 60 | 74
Зајас | Тајмиште | 2025-12 | 457.7 | 682.7 | 0 | 614.4 | 29 | 343.8 | 270.6 | 59 | 74
Зајас | Тајмиште | 2026-01 | 448.2 | 667.3 | 0 | 600.6 | 29 | 336.7 | 263.9 | 59 | 74
Зајас | Тајмиште | 2026-02 | 375.8 | 553.8 | 0 | 498.4 | 29 | 282.3 | 216.1 | 58 | 72
Зајас | Тајмиште | 2026-03 | 374.9 | 553.3 | 0 | 498 | 29 | 281.6 | 216.4 | 58 | 72
Зајас | Тајмиште | 2026-04 | 321 | 469.4 | 0 | 422.5 | 29 | 241.1 | 181.4 | 57 | 71
Зајас | Тајмиште | 2026-05 | 294.7 | 430.3 | 0 | 387.3 | 29 | 221.3 | 165.9 | 56 | 70
Зајас | Тајмиште | 2026-06 | 266.2 | 387.4 | 0 | 348.7 | 29 | 200 | 148.7 | 56 | 70
Зајас | Лешница | 2025-07 | 283.3 | 163.7 | 0 | 147.3 | 23 | 168.8 | -21.5 | -8 | -9
Зајас | Лешница | 2025-08 | 314.9 | 183.5 | 0 | 165.2 | 23 | 187.6 | -22.4 | -7 | -9
Зајас | Лешница | 2025-09 | 344.4 | 206.2 | 0 | 185.6 | 23 | 205.2 | -19.6 | -6 | -7
Зајас | Лешница | 2025-10 | 398.9 | 234.4 | 0 | 211 | 23 | 237.6 | -26.7 | -7 | -8
Зајас | Лешница | 2025-11 | 423.1 | 237 | 0 | 213.3 | 23 | 252 | -38.7 | -9 | -11
Зајас | Лешница | 2025-12 | 457.7 | 254 | 0 | 228.6 | 23 | 272.7 | -44.1 | -10 | -12
Зајас | Лешница | 2026-01 | 448.2 | 249.8 | 0 | 224.8 | 23 | 267 | -42.2 | -9 | -12
Зајас | Лешница | 2026-02 | 375.8 | 226.1 | 0 | 203.5 | 23 | 223.9 | -20.4 | -5 | -7
Зајас | Лешница | 2026-03 | 374.9 | 379.4 | 0 | 341.5 | 23 | 223.3 | 118.2 | 32 | 39
Зајас | Лешница | 2026-04 | 321 | 630.9 | 0 | 567.8 | 23 | 191.2 | 376.6 | 117 | 147
Зајас | Лешница | 2026-05 | 294.7 | 442.1 | 0 | 397.9 | 23 | 175.5 | 222.4 | 75 | 94
Зајас | Лешница | 2026-06 | 266.2 | 429.9 | 0 | 386.9 | 23 | 158.6 | 228.3 | 86 | 107
Зајас | Мидинци | 2025-07 | 283.3 | 178.5 | 0 | 160.7 | 12 | 88.1 | 72.6 | 26 | 32
Зајас | Мидинци | 2025-08 | 314.9 | 175.5 | 0 | 158 | 12 | 97.9 | 60.1 | 19 | 24
Зајас | Мидинци | 2025-09 | 344.4 | 217.7 | 0 | 195.9 | 12 | 107 | 88.9 | 26 | 32
Зајас | Мидинци | 2025-10 | 398.9 | 270.4 | 0 | 243.4 | 12 | 124 | 119.4 | 30 | 37
Зајас | Мидинци | 2025-11 | 423.1 | 292.1 | 0 | 262.9 | 12 | 131.5 | 131.4 | 31 | 39
Зајас | Мидинци | 2025-12 | 457.7 | 295.8 | 0 | 266.2 | 12 | 142.3 | 124 | 27 | 34
Зајас | Мидинци | 2026-01 | 448.2 | 278.1 | 0 | 250.3 | 12 | 139.3 | 111 | 25 | 31
Зајас | Мидинци | 2026-02 | 375.8 | 230.6 | 0 | 207.5 | 12 | 116.8 | 90.7 | 24 | 30
Зајас | Мидинци | 2026-03 | 374.9 | 232 | 0 | 208.8 | 12 | 116.5 | 92.3 | 25 | 31
Зајас | Мидинци | 2026-04 | 321 | 198.3 | 0 | 178.5 | 12 | 99.8 | 78.7 | 25 | 31
Зајас | Мидинци | 2026-05 | 294.7 | 192.5 | 0 | 173.2 | 12 | 91.6 | 81.7 | 28 | 35
Зајас | Мидинци | 2026-06 | 266.2 | 196.4 | 0 | 176.8 | 12 | 82.7 | 94 | 35 | 44
Зајас | Речани-Зајаско | 2025-07 | 283.3 | 88.4 | 0 | 79.6 | 10 | 73.4 | 6.2 | 2 | 3
Зајас | Речани-Зајаско | 2025-08 | 314.9 | 108.8 | 0 | 97.9 | 10 | 81.5 | 16.4 | 5 | 6
Зајас | Речани-Зајаско | 2025-09 | 344.4 | 132 | 0 | 118.8 | 10 | 89.2 | 29.6 | 9 | 11
Зајас | Речани-Зајаско | 2025-10 | 398.9 | 150.6 | 0 | 135.5 | 10 | 103.3 | 32.2 | 8 | 10
Зајас | Речани-Зајаско | 2025-11 | 423.1 | 159.6 | 0 | 143.6 | 10 | 109.6 | 34.1 | 8 | 10
Зајас | Речани-Зајаско | 2025-12 | 457.7 | 174.3 | 0 | 156.9 | 10 | 118.5 | 38.3 | 8 | 10
Зајас | Речани-Зајаско | 2026-01 | 448.2 | 169 | 0 | 152.1 | 10 | 116.1 | 36 | 8 | 10
Зајас | Речани-Зајаско | 2026-02 | 375.8 | 144.2 | 0 | 129.8 | 10 | 97.3 | 32.4 | 9 | 11
Зајас | Речани-Зајаско | 2026-03 | 374.9 | 142.2 | 0 | 128 | 10 | 97.1 | 30.9 | 8 | 10
Зајас | Речани-Зајаско | 2026-04 | 321 | 126.2 | 0 | 113.6 | 10 | 83.1 | 30.4 | 9 | 12
Зајас | Речани-Зајаско | 2026-05 | 294.7 | 118.4 | 0 | 106.6 | 10 | 76.3 | 30.2 | 10 | 13
Зајас | Речани-Зајаско | 2026-06 | 266.2 | 106.3 | 0 | 95.7 | 10 | 69 | 26.7 | 10 | 13

## Сценарија (точност)
Сценарио | Кичево | Другово | Осломеј | Вранештица | Зајас | Вкупно | од тоа градот
Основно: зајдисонце–изгрејсонце | 448 | 1904 | 785 | 796 | 1710 | 5643 | -12
Вклучување и исклучување 15 мин порано/подоцна (−0,5 ч/ден) | 978 | 2051 | 1009 | 854 | 2017 | 6910 | 465
Вклучување и исклучување 15 мин подолго (+0,5 ч/ден) | -39 | 1770 | 579 | 743 | 1428 | 4480 | -451
Само вклучување 15 мин подоцна (−0,25 ч/ден) | 707 | 1976 | 895 | 824 | 1860 | 6263 | 222
Само вклучување 15 мин порано (+0,25 ч/ден) | 199 | 1836 | 680 | 769 | 1566 | 5050 | -236
Загуби 7 % | 847 | 2015 | 954 | 840 | 1941 | 6597 | 347
Загуби 13 % | 49 | 1794 | 616 | 752 | 1479 | 4690 | -371
LED трошат 5 % помалку од номиналното | 1024 | 1974 | 999 | 822 | 1972 | 6791 | 528
LED трошат 5 % повеќе од номиналното | -129 | 1834 | 571 | 770 | 1448 | 4496 | -551
Стари 8 W | 560 | 2381 | 981 | 995 | 2137 | 7054 | -15
Стари 12 W | 373 | 1587 | 654 | 663 | 1425 | 4703 | -10
Активни стари 70 % | 512 | 2176 | 897 | 910 | 1954 | 6450 | -14
Активни стари 90 % | 398 | 1693 | 698 | 708 | 1520 | 5016 | -11
Комбинација: најмалку стари | -740 | 1181 | 150 | 500 | 699 | 1791 | -989
Комбинација: најмногу стари | 2817 | 3194 | 2000 | 1322 | 3601 | 12933 | 1972

## Украсување
Мерно место | Локација | kWh 12 мес. | Декември | Очекувано дек. | Јануари | Очекувано јан. | Украсување kWh
2102110100007 | Подварош | 7678 | 943 | 777 | 936 | 761 | 342
2102130020004 | Војна зграда | 3966 | 420 | 321 | 441 | 321 | 218
2102130050004 | Зад Кула | 12348 | 1387 | 1304 | 1339 | 1277 | 146
2102130070005 | Зграда кај ДОС | 7740 | 963 | 754 | 1204 | 738 | 675
2102130190003 | Собрание | 12940 | 1868 | 955 | 1732 | 955 | 1691
2102130250003 | Пазарче | 6817 | 802 | 705 | 820 | 690 | 227
2102130300005 | Рудничка | 2151 | 212 | 174 | 231 | 174 | 93
2102130330004 | Девеана 2 | 2634 | 290 | 277 | 292 | 271 | 34
2102130350004 | Зг. Календерица | 3001 | 352 | 312 | 351 | 305 | 86
2102130640006 | Ламели | 4139 | 457 | 423 | 456 | 415 | 76
2102130650008 | Ламели | 2049 | 224 | 217 | 213 | 212 | 8
2102130750002 | Рудничка | 2088 | 258 | 221 | 255 | 216 | 75